|  | Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00) Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна. |
| --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

Приложение № 2 к извещению о закупке (техническое задание)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Предмет договора (закупки): | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения (далее – услуги). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место оказания услуг: | г. Тюмень, ул. Домостроителей, 24 корпус 2; г. Тюмень, ул. Мебельщиков, 8 корпус 3. |
| 3 | Срок (период) оказания услуг: | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора. |
| 4 | Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: | 4.1. Нормативные требования к оказанию услуг: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009; - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; - ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний; - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; - иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие производство работ, аналогичных предмету договора. Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг аналогичных предмету договора. 4.2. Требования к исполнителю: 1) наличие разрешения, лицензий, допусков на оказание услуг, аналогичных предмету закупки, предусмотренных регулирующими правовыми нормами; 2) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами; 3) наличие современной материально-технической базы; 4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. 4.3. Общие требования к оказанию услуг. 4.3.1. Состав услуг: 1) выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций; 2) испытание образцов выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций в аккредитованной испытательной пожарной лаборатории. Услуги включают в себя проведение лабораторно-инструментальных исследований, подготовку и оформление результатов проведенных исследований (акты, протоколы), предоставление результатов проведенных исследований по адресу заказчика. 4.3.2. Оказание услуг осуществляется исполнителем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора в рабочие дни заказчика с 08.00 до 17.00. 4.3.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах. 4.3.4. Перед выполнением огнезащитной обработки исполнитель в обязательном порядке выполняет обеспыливание обрабатываемой поверхности (поверхность деревянных конструкций перед нанесением огнезащитного состава должна быть очищена от пыли, грязи, наплывов смолы, жировых пятен). 4.3.5. Поверхности, обработанные ранее эмалями, красками, пропитками и другими составами, несовместимыми с вновь наносимыми, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить. 4.3.6. В случае необходимости нанесения огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом, следует получить рекомендации у разработчика состава или в специализированных организациях, а также при необходимости провести исследования по определению их совместимости (сохранение внешнего вида, огнезащитных свойств и др.). Нанесение огнезащитного состава разрешается только при получении положительных результатов исследований. При получении отрицательных результатов старый слой огнезащитного покрытия с поверхности конструкций должен быть полностью удален. 4.3.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций выполняется путем нанесения огнезащитного состава 1-ой группы огнезащитной эффективности. 4.3.8. Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре не ниже 10 °C и относительной влажности воздуха не более 70%, если в технической документации огнезащитного состава не указаны другие условия. 4.3.9. При приготовлении рабочего состава огнезащитного покрытия его температура не должна превышать 35ºС. 4.3.10. Рабочий огнезащитный состав покрытия должен храниться не более суток в закрытой емкости. 4.3.11. Нанесение состава огнезащитного покрытия должно осуществляться пневмораспылением при помощи установок для нанесения жидких шпатлевок. Допускается наносить покрытие валиком или малярной кистью. 4.3.12. Огнезащитный состав следует наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей. 4.3.13. На обработанные конструкции необходимо нанести маркировку, место и способ нанесения которой определяются исполнителем. 4.3.14. Нанесение состава покрытия должно производиться в 2 слоя (в соответствии с требованиями). 4.3.15. В случае, когда необходимо снять защитный слой с некоторых частей обработанной поверхности, следует провести дополнительную обработку этих мест по технологии, соответствующей применяемому огнезащитному составу. 4.3.16. После выполнения огнезащитной обработки, исполнитель должен своими силами и за свой счет провести испытаний образцов. Отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты. Количество отобранных образцов должно составлять не менее четырех с каждых 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м2. Место отбора образца и сам образец маркируются. 4.3.17. По результатам отбора образцов составляется акт, в котором указывается место отбора каждого образца. Акты отбора подписываются ответственными специалистами заказчика и исполнителя. 4.3.18. Доставка отобранных проб с объектов заказчика к месту испытаний осуществляется силами и средствами исполнителя. 4.3.19. При несоблюдении технологии отбора образцов, вследствие которой проведение исследований/испытаний будет невозможно, исполнителем осуществляется повторный отбор образцов. 4.3.20. По результатам проведения работ по огнезащитной обработке исполнитель должен обеспечить первую группу огнезащитной эффективности покрытия и предоставить заказчику протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций, выданные аккредитованной испытательной пожарной лабораторией. 4.3.21. Оказание услуг осуществляется без приостановления деятельности заказчика и объекта. Выезд специалистов исполнителя на территорию заказчика осуществляется транспортом исполнителя и за его счет. 4.3.22. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов. 4.3.23. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика для оказания услуг осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим Техническим заданием. 4.3.24. На объекты заказчика допускается персонал исполнителя, непосредственно оказывающий услуги, ответственные лица (представители исполнителя), указанные в списке, представленном исполнителем в соответствии с договором. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание объекта осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в списке персонала исполнителя, представленном заказчику в соответствии с договором, лица, с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В случае подозрения на состояние алкогольного, наркотического опьянения персонала исполнителя, заказчик уведомляет исполнителя. 4.3.25. Исполнитель должен контролировать и не допускать в течение всего периода оказания услуг на объектах заказчика нарушений соблюдения своими работниками требования о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а равно появление на объекте заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. 4.3.26. Во время нахождения на территории объекта заказчика представителей исполнителя, исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у заказчика правил противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. 4.3.27. Исполнитель должен обеспечивать в ходе организации и оказания услуг необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 4.3.28. Услуги должны быть безопасными и разрешенными для оказания на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях оказания не должны причинять вред имуществу получателя услуг и жизни и здоровью сотрудников получателя услуг. 4.3.29. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе и функционировании объекта, сотрудников заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. 4.3.30. По окончании оказания услуг, исполнитель обязуется: - оформить протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки и предоставить их заказчику. Протоколы должны быть выданы аккредитованной испытательной пожарной лабораторией; - передать заказчику заверенную копию сертификата соответствия на огнезащитный состав, заверенную копию инструкции завода изготовителя огнезащитного состава. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

| № п/п | Вид услуг | Объект | Единица измерения | Площадь обработки, | Цена за единицу, руб. | Сумма (итого), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения | г. Тюмень, ул. Домостроителей, 24 корпус 2 (деревянные конструкции чердачного помещения) | м2 | 2320 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения | г. Тюмень, ул. Мебельщиков, 8 корпус 3 (чердачное помещение башни 2 шт.) | м2 | 50 |  |  |