## Раздел ПД№12-ВОР-АС - Ведомость
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24"
Наименование объекта капитального строительства |  | Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" (лечебное здание, назначение: нежилое, литер Е, по адресу г.Екатеринбург, пер.Рижский, 16, кадастровый номер 66:41:0504002:166). Помещения №63-70, 148-157 на 1 этаже (по плану БТИ).
Ведомость объемов работ №
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | Акт осмотра
Дата составления |  | 05.09.2025
Составил ФИО |  | Гусельникова
Составил должность |  | ГИП
Проверил ФИО |  | Гусельникова
Проверил должность |  | ГИП
№ п.п. | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номер страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
Раздел 1. Новый Раздел
Раздел 1. Демонтажные работы
Перегородки (П1..П4)
1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 19.69 | 0,756+5,036+0,798+13,1 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Двери (Д1..Д4)
2 | Демонтаж дверных коробок | шт | 16 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
3 | Снятие дверных полотен | м2 | 31.5 | 1*2,1*9+0,9*2,1*3+1,2*2,1+0,7*2,1*3 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
4 | Снятие наличников | м | 82.2 | 16*2,1*2+1*9+0,9*3+1,2+0,7*3 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Потолок
5 | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 242.9 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
6 | Отбивка штукатурки с поверхности потолка | м2 | 242.9 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Стены
7 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 50.35 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
8 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | м2 | 50.35 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
9 | Снятие обоев | м2 | 156.3 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
10 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | м2 | 469 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
11 | Демонтаж деревянного каркаса под облицовкой ГКЛ | м2 | 469 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
12 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | м2 | 625.3 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Пол
13 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 239 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
14 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 3.9 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
15 | Разборка плинтусов ПВХ | м | 199.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
16 | Разборка плинтусов из керамической плитки | м | 28.6 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
17 | Разборка отбойным молотком стяжек цементных толщиной 100 мм | м2 | 242.9 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Оконный блок
257 | Демонтаж оконного блока | м2 | 5.85 | 4,5*1,3 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
258 | Демонтаж подоконника ПВХ | м2 | 3.15 | 4,5*0,7 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
19 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 119.207 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
20 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места от 52 до 80 кг | т | 119.207 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
21 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 40.888 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 48 км | т | 160.095 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 2. Перегородки
П1 (Кирпичная перегородка t=120мм (H=3,1)
23 | Кладка перегородок из кирпича t=120мм (H=3,1) армированных | м2 | 90.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
24 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 2.072 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
25 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | шт | 4505 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
П2 (Кирпичная перегородка t=380мм (H=2,1)
26 | Кладка стен t=380мм (H=2,1) | м3 | 0.798 | 2,1*0,38 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
27 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.187 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
28 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | шт | 303 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
29 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.008755 | 0,38*1*4*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
30 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 | т | 0.008755 | 0,38*1*4*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | масса 1 м2 сетки 50х50х5 =5,76 кг
П3 (Кирпичная перегородка t=380мм (H=3,1)
31 | Кладка стен кирпичных внутренних t=380мм (H=3,1) | м3 | 2.8424 | 7,48*0,38 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
32 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.665 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
33 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | шт | 1080 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
34 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.036925 | 0,38*2,41*7*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
35 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 | т | 0.036925 | 0,38*2,41*7*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | масса 1 м2 сетки 50х50х5 =5,76 кг
П4 (Кирпичная перегородка t=250мм (H=3,1)
36 | Кладка стен кирпичных внутренних t=250мм (H=3,1) | м3 | 0.935 | 3,74*0,25 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
37 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.219 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
38 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | шт | 355 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
39 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.012096 | 0,25*1,2*7*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
40 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 | т | 0.012096 | 0,25*1,2*7*5,76/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | масса 1 м2 сетки 50х50х5 =5,76 кг
П5 (Кирпичная перегородка t=120мм (H=2,1)
41 | Кладка перегородок из кирпича: армированных t=120мм (H=2,1) | м2 | 0.2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
42 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.005 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
43 | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125 | шт | 10 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Привязка стен
44 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 8 мм | шт | 144 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
45 | Забивка арматуры для привязки стен и перегородок | т | 0.01896 | 0,395*48/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
46 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 8 мм | т | 0.01896 | 0,395*48/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | масса 1 м арматуры 0,395 кг
Устройство перемычек
47 | Укладка перемычек массой | шт | 16 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
48 | Перемычки брусковые железобетонные, 2ПБ13-1П L=1290мм | шт | 8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Объем 1 шт, м3 — 0,022 м3
248 | Перемычки брусковые железобетонные, 2ПБ19-3-п | шт | 8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Объем 1 шт, м3 — 0,033 м3
Усиление проемов
49 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом | т | 0.77074 | 32*2,316/1000+30*7,36/1000+0,4*0,25*12*78,5/1000+0,33*28/1000+19,2*14,2/1000+0,4*0,1*48*47,1/1000+24*0,4*0,97/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
52 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп 50х50х5 | т | 0.074112 | 32*2,316/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Длина 32 м, масса 1 м 2,316 кг
53 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп 80х80х6 | т | 0.2208 | 30*7,36/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Длина 30 м, масса 1 м 7,36 кг
54 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали Ст3сп | т | 0.10344 | 0,4*0,25*12*78,5/1000+0,33*28/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | 400х250 мм - 12 шт (Б-ПН-10 масса 1 м2 78,5 кг) 120х50 -28 шт (Б-ПН-6 масса единицы 0,33 кг)
55 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс 16П | т | 0.27264 | 19,2*14,2/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | 19,2 м, масса 1 м 14,2 кг
56 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, размеры 100х6 мм | т | 0.090432 | 0,4*0,1*48*47,1/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | 400х100 мм -48 шт (Б-ПН-6 масса 1 м2 - 47,1 кг)
57 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400 мм | т | 0.009312 | 24*0,4*0,97/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | 24 шт, масса 1 м 0,97 кг
58 | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой, диаметр М10, длина 94 мм | шт | 48 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
59 | Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М12 | шт | 192 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
60 | Шайбы из нержавеющей стали круглые, диаметр отверстия М12 | шт | 96 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 3. Потолок
помещение 149
61 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 13.59 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
62 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 1.4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
63 | Оштукатуривание потолка цементным раствором | м2 | 13.59 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
64 | Шпатлевание потолков сухими смесями толщиной слоя 2 мм | м2 | 13.59 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
66 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2.0385 | 13,59*0,15 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Расход 0,15 кг/м2
67 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм | кг | 32.616 | 1,2*13,59*2 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Расход смеси 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
68 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 13.59 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
69 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 2.99 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
70 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0.004485 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Помещение 65
71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 50.85 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
72 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5.238 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
73 | Оштукатуривание потолка рентгенозащитным раствором толщиной 20 мм | м2 | 50.9 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
74 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 50.85 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
75 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5.238 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
76 | Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях | м2 | 50.85 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
77 | Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях | м2 | 50.85 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
79 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм | м2 | 50.85 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
80 | Проклеивание стыков плит полиуретановым герметиком | м | 203.2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
81 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций | кг | 39.624 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Помещения 63,64,66-70,148, 150-157
82 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 178.55 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
83 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 18.391 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
84 | Оштукатуривание потолков гипсовыми смесями толщиной слоя 10 мм | м2 | 178.55 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
85 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 26.783 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
86 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение | т | 1.4284 | 8*178,55/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Расход 8 кг/м2 при толщине слоя 10 мм
87 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 178.55 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
88 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 183.9065 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 4. Стены
пом. 63,64,66,70,148, 149,152,153,154,154а
89 | Оштукатуривание стен механизированным способом из сухих растворных смесей толщиной слоя 30 мм | м2 | 373.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
91 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 9514.305 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
249 | Грунтование стен | м2 | 373.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
92 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 55.967 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
93 | Шпатлевание стен гипсовыми смесями | м2 | 373.11 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
95 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 55.9665 | 373,11*0,15 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Расход 0,15 кг/м2
96 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм | кг | 895.464 | 1,2*373,11*2 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Расход смеси 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
97 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 373.11 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
98 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 38.43 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
99 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз | м2 | 373.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
100 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2 | м2 | 391.755 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
101 | Клей для стеклообоев | кг | 102.6025 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
102 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями | м2 | 373.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
103 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0.126 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
пом. 65
104 | Обработка стен антисептиком | м2 | 74.69 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
105 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C | кг | 7.6931 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
106 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 10 мм | м2 | 74.7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
107 | Штукатурка поверхностей стен цементным раствором | м2 | 74.69 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
108 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 74.69 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
109 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 7.693 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
110 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой | м2 | 74.69 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
111 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | т | 0.041543 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
112 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 74.69 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
113 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 7.693 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
114 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 74.7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
115 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.037 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
116 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 | 74.7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
117 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0.28 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
пом. 67,68,69,150,151,155,156,157
118 | Покрытие поверхностей гстен антисептиком | м2 | 239.21 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
119 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C | кг | 24.6386 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
120 | Оштукатуривание стен цементным раствором | м2 | 239.21 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
121 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 239.21 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
122 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 24.639 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
123 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой | м2 | 239.21 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
124 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | т | 0.13305 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 239.21 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
126 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 24.639 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
127 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 239.2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
128 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.037 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
129 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 | 74.7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
130 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0.28 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
---
131 | Установка углового профиля | м | 527.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
132 | Профиль алюминиевый перфорированный для защиты углов, толщина 0,4 мм, размеры 25х25 мм | м | 316.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
133 | Профиль стальной оцинкованный угловой, цвет белый хром, размеры 22х22 мм, толщина 0,4 мм | м | 211.7 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
134 | Монтаж угловых отбойников | м | 133.4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
135 | Накладка из ПВХ угловая для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 1,3 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, размеры 76х76х12 мм | м | 134.734 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
136 | Монтаж системы защиты стен и углов: поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона | м | 18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
137 | Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен усиленный, с гладкой поверхностью, установка на кронштейн, сечение 140х80 мм, толщина 3 мм | м | 18.18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
138 | Элемент торцевой из ПВХ для поручня-отбойника, для внутренней отделки стен, размеры 110х140х80 мм, толщина 3 мм | шт | 4 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
139 | Кронштейн из ПВХ для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 85х48х46 мм, толщина 2,5 мм | шт | 18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
140 | Анкер-шпилька стальная фрикционная расклинивающаяся, с наружной резьбой М12, длина 115 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 5. Полы
Тип1
141 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм | м2 | 47.19 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
143 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 3.8507 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
144 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.292 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
145 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0.29209 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
146 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 47.19 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
147 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 6.5122 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
148 | Укладка медной фольги | м2 | 64.44 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
149 | Фольга медная М1 (для контроля и сбора статического электричества) | кг | 573.516 | 8,9*64,44 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Толщина листа 1 мм, масса 1 м2 8,9 кг
150 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | м2 | 47.19 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
152 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0.75504 | 47,19*1,6*10/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
153 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7.0785 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
154 | Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 47.19 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
155 | Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума с вставкой для стеновой панели толщиной 9 мм, размеры 145х34х13 мм | м | 50.4933 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
156 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 23.595 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
157 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2 | м2 | 58.2325 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Тип 2
158 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
159 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 17.2155 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
160 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
161 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм | м3 | 6.4246 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
162 | Устройство стяжек ЦСП толщина слоя 40 мм | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
164 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 4.3513 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
165 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н | т | 1.8646 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
166 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
167 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 17.2155 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
168 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
170 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 1.996 | 124,75*1,6*10/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
171 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 18.7125 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
172 | Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 124.75 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
173 | Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума с вставкой для стеновой панели толщиной 9 мм, размеры 145х34х13 мм | м | 133.4825 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
174 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 62.375 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
175 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 153.9415 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Тип 3
176 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
177 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7.4244 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
178 | Нанесение гидроизоляционной мастики | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
179 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | кг | 11.0828 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
180 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
181 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм | м3 | 2.7707 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
182 | Устройство стяжек ЦПС толщиной 40 мм | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
184 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.8765 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
185 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н | т | 0.80415 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
186 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
187 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7.4244 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
188 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
190 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0.8608 | 53,8*1,6*10/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
191 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8.07 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
192 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 53.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
193 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 54.876 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
194 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0.646 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
195 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0.005 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
196 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8.07 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Тип 4
197 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
198 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2.3805 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
199 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
200 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм | м3 | 0.88838 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
201 | Устройство стяжек ЦПС толщиной 40 мм | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
203 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 0.60168 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
204 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 52,5Н | т | 0.25784 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
205 | Устройство слоя фольги | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
206 | Фольга медная М1 (для контроля и сбора статического электричества) | кг | 176.5538 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9 | Толщина листа 1 мм, масса 1 м2 8,9 кг
207 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 10 мм | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
209 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0.276 | 17,25*1,6*10/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
210 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2.5875 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
211 | Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 17.25 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
212 | Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума с вставкой для стеновой панели толщиной 9 мм, размеры 145х34х13 мм | м | 18.4575 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
213 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 8.625 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
214 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2 | м2 | 21.2865 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Монтаж демпферной ленты
215 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов | м | 162.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
216 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные бутилкаучуковые, с липким слоем с двух сторон, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 3 мм | м | 165.0178 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 6. Крепление медицинского оборудования
217 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | отверстий | 18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
218 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | шт | 18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
219 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | шт | 18 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
220 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм | т | 0.007488 | 1,3*18*0,32/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
221 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм | т | 0.003744 | 1,3*18*0,16/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
222 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18) | кг | 5.016 | 0,038*132 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
223 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 | кг | 0.902 | 0,011*82 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 7. Крепление напольных плит
224 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | отверстий | 14 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
225 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
226 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм | т | 0.005768 | 2,06*14*0,2/1000 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
227 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18) | кг | 1.176 | 0,042*28 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
228 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 | кг | 0.364 | 0,013*28 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Раздел 8. Заполнение проемов
Двери Д1, Д3
229 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 36.12 | 2,1*1*16+2,1*1,2 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
230 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2 | м2 | 36.1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Д2, Д4, Д5, Д6, Д7
231 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3.99 | 2,1*0,9+2,1*1 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
232 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
233 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
234 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
235 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 13.44 | 2,1*1,6+2,1*1,2+2,1*1,6+2,1*1*2 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
236 | Дверь рентгенозащитная распашная двухстворчатая, с окном ДРО-2 Автоматическое открывание Размер строительного проема 1600х2100 (h) мм Размер готовой конструкции (по коробке) 1570х2080 (h) мм Размер рентгенозащитного стекла 500х500 (h) мм на каждую створку Створки равнопольные ведущая по выбору наружная Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Ручка скоба 300мм нержавеющая сталь Роликовая защелка Наличник Два контура уплотнения Порог пластина 4мм Электромеханический привод DEPER DSW-165 2шт. Органы управления и контроля: фотоэлементы безопасности, кнопка аварийная, кнопка выхода сенсорная, локтевая кнопка 2шт Свинцовый эквивалент двери Pb 2,5 мм Свинцовый эквивалент стекла Pb 2,5 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
237 | Дверь рентгенозащитная распашная двухстворчатая, с окном ДРО-2 Автоматическое открывание Размер строительного проема 1200х2100 (h) мм Размер готовой конструкции (по коробке) 1170х2080 (h) мм Размер рентгенозащитного стекла 400х500 (h) мм на каждую створку Створки равнопольные ведущая по выбору наружная Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Ручка скоба 300мм нержавеющая сталь Роликовая защелка Наличник Два контура уплотнения Порог пластина 4мм Электромеханический привод DEPER DSW-100 2шт. Органы управления и контроля: фотоэлементы безопасности, кнопка аварийная, кнопка выхода сенсорная, локтевая кнопка 2шт Свинцовый эквивалент двери Pb 2,5 мм Свинцовый эквивалент стекла Pb 2,5 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
238 | Дверь для чистых помещений распашная двухстворчатая, с окном ДРО-2 Автоматическое открывание Размер строительного проема 1200х2100 (h) мм Размер готовой конструкции (по коробке) 1170х2080 (h) мм Размер стеклопакета 500х500 (h) мм Ведущая створка на 900мм Правая наружная Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Ручка скоба 300мм нержавеющая сталь Роликовая защелка Наличник Два контура уплотнения Выпадающий порог Электромеханический привод DEPER DSW-100 – на рабочую створку Органы управления и контроля: фотоэлементы безопасности, кнопка аварийная, локтевая кнопка 2шт | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
239 | Дверь рентгенозащитная распашная одностворчатая, глухая ДР-1 Размер строительного проема 1000х2100 (h) мм Размер готовой конструкции (по коробке) 970х2080 (h) мм Направление открывания Левое наружные Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Врезной сувальдный замок Доводчик с рычажной тягой Наличник Заниженный порог 20мм, ручка скоба нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент двери Pb 1,0 мм | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
240 | Монтаж привода двери | шт | 3 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
241 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 5 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
242 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Оконный блок рентгенозащитный св. эквивалент 1,55 мм
243 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1.3 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
244 | Окно рентгенозащитное смотровое, глухое, остекленное, окрашенное эмалями, одностворчатое, размеры 1000х500х10 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
245 | Окно рентгенозащитное ОРЗ-1, без открывания Размер строительный проем 1000х1000 (h) мм Размер по раме 970х970 (h) мм Размер стекла 10х900х900 (h) мм Рама 70мм Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Наличники рентгенозащитные Свинцовый эквивалент конструкции Pb 2,0 мм Свинцовый эквивалент стекла Pb 2,0 мм | шт | 1 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Ставни
246 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0.8 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
247 | Ставни рентгенозащитные двухстворчатые распашные СТР-2 Размер строительного проема 2000х2300 (h) мм Размер готовой конструкции по раме 1970х2280 (h) мм Створки равнопольные рабочая по выбору Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Рама замкнутая Ответная створка с фиксацией торцевых шпингалетах Наличники три стороны (по бокам, низ) Ночная завертка Врезная защелка «Гардиан 301» Нажимные ручки нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент конструкции Pb 2,5 мм | шт | 2 |  | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
Монтаж оконного блока
250 | Монтаж оконного блока ПВХ трехстворчатого с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм | м2 | 5.85 | 4,5*1,3 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9
251 | Монтаж подоконника ПВХ | м2 | 3.15 | 4,5*0,7 | - | Акт осмотра с перечнем дефектов.pdf | 9