Техническое задание объекта
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
	Предмет договора (закупки):

	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования (далее – услуги).

	Место оказания услуги: 
	Указано в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию) (далее – спецификация).

	Срок (период) оказания услуги:
	с 01.07.2026 по 31.06.2027 (включительно).

	Заказчик:
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (далее по тексту – МАОУ Мальковская СОШ) 

Юридический адрес: 625517, Тюменская область, Тюменский район, село Мальково, улица Совхозная дом 23
Контактные телефоны учреждения: +7(3452)776-183 бухгалтерия

Электронный адрес: mal@obraz-tmr.ru

	Место оказания услуг:
	625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также перечень документов в области стандартизации, национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 01.01.2001;

Приказ Госстроя РФ от 30.06.1999 N 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

Приказ Минземстроя России от 17.08.1998 № 53 «Об утверждении Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов»;

ГОСТ 5746-2015 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры;

ГОСТ 32143-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия;

ГОСТ Р 56420.1-2015 Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 1. Измерение и контрольные проверки;

ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска»; 

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке;

ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

ГОСТ Р 55964-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

ГОСТ 34441-2018 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования;

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

РД 10-98-95 — лифты пассажирские, больничные и грузовые. Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов;

иные законы, государственные стандарты, действующие нормы и правила, технические регламенты, санитарные нормы и правила, регламентирующие требования, уровень, качество, состав и порядок оказания услуг по предмету договора.
Указанные в настоящем пункте перечень не является исчерпывающим. Подзаконные акты, ГОСТы и СП, регламентирующие порядок выполнения работ по договору, применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

В случае, если в период срока исполнения договора, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету договора.

	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика:
	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (услуги):

	3.1. Услуги включают в себя:
1) техническое обслуживание (в объеме и с периодичностью, указанных в спецификации);
2) аварийное обслуживание;

3) техническое диагностирование;

4) текущий ремонт.

3.2. В целях исключения возможных споров относительно прав и обязанностей, принимаемых на себя сторонами в соответствии с договором и настоящим техническим заданием, используются следующие основные определения:

техническое обслуживание – комплекс мероприятий, включающих работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке лифтового оборудования;
аварийно-ремонтное обслуживание - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности. Проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности лифтового оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии.
авария - повреждение, выход из строя оборудования во время работы, повлекшее ограничение или прекращение его работоспособности;
устранение аварии - проведение комплекса мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования в целом, на котором произошла авария;
техническое диагностирование - установление причин отказов, определение фактического технического состояния оборудования в определенный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. прогнозирование с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени);
текущий ремонт - работы по систематическому и своевременному предохранению оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежащего технического состояния оборудования. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности элементов, а также исправность конструкций, систем оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов, документации завода изготовителя.
3.3. Содержание (состав) услуги установлен в спецификации.

	4.
	Требования безопасности при оказании услуги:

	4.1. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья людей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, а также соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

4.2. При оказании услуг на объекте заказчика исполнитель должен обеспечивать и соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

4.3. Оказание услуг не должно препятствовать хозяйственной деятельности на объекте.

	5.
	Требования к исполнителю, персоналу исполнителя:

	5.1. Требования к исполнителю:
1) наличие квалифицированного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами;

2) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура для выполнения работ);
3) наличие (при необходимости) действующих допусков, разрешений, свидетельств, лицензий, аккредитации, сертификатов и иных аналогичных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ для оказания предусмотренным договором услуг. Срок указанных документов не должен истекать ранее окончания срока исполнения договора;
4) все применяемые при оказании услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Требования к персоналу исполнителя.
5.2.1. Для оказания услуг допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора.

5.2.2. Сотрудники исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде и обуви, обеспечивающих безопасное оказание услуг. Одежда должна быть опрятной и чистой.

5.2.3. Сотрудники исполнителя, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

5.2.4. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны соблюдать:

1) правила внутреннего распорядка заказчика;

2) правила охраны труда и пожарной безопасности;
3) правила по охране окружающей среды;

4) правила по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

5) правила деловой этики и служебного поведения.

	6.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.
6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя.

6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект.
6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам или временным пропускам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 

6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний.

	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования).

7.2. Приобретение материалов, запасных частей, необходимых для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии осуществляется за счет средств заказчика согласно ведомостям на объемы работ, планам работ, заявкам на материалы, спецификациям, подготовленным и представленным заказчику исполнителем.

7.3. В случаях, не требующих отлагательств, для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии по согласованию с заказчиком приобретение материалов может осуществляться за счет средств исполнителя с возмещением заказчиком их стоимости. 

7.4. Приемка материалов от заказчика исполнителю, от исполнителя заказчику оформляется накладными документами, подтверждающими их передачу в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

	8.
	Порядок оказания услуги:

	8.1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту, указан в спецификации.
8.2. Услуги оказываются в объеме и на условиях, установленных договором, настоящим техническим заданием, спецификацией.

8.3. Не позднее дня начала оказания услуги исполнитель направляет заказчику сведения об ответственных лицах для взаимодействия с заказчиком в рамках исполнения договора (ФИО, телефон, электронная почта), контактные данные аварийно-диспетчерской службы (телефон).
8.4. Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит комплексное обследование объектов заказчика, осмотр оборудования для определения порядка оказания услуг. При обследовании объекта исполнителем оцениваются (уточняются) объемы оказываемых услуг.

8.5. Техническое обслуживание, плановые осмотры, техническое диагностирование, текущий ремонт осуществляются исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика, с периодичностью, установленной в спецификации.
8.6. Аварийно-ремонтное обслуживание осуществляются исполнителем незамедлительно при выявлении аварии при самостоятельном выявлении аварии или по заявке заказчика в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. Исполнитель обеспечивает работу аварийно-диспетчерской службы, а также выезд специалистов к заказчику для аварийно-ремонтного обслуживания в круглосуточном режиме без выходных дней.
Заявки на оказание услуг (выполнение работ) по аварийно-ремонтному обслуживанию подаются заказчиком в аварийно-диспетчерскую службу в устной форме или письменной форме на телефонный номер, сведения о котором предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с пунктом 8.3 настоящего технического задания.
8.7. В случае необходимости, отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.

8.8. Исполнитель обеспечивает оказание услуг только в отведенной зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания оказания услуг, исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, конструкций.

8.9. При оказании услуг исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе оказания услуг, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств.

8.10. При оказании услуг исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории.

	9.


	Гарантии качества услуг:
	9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока действия договора, а также ежеквартально предоставляет технические отчеты о состоянии оборудования и рекомендации по проведению планово-предупредительных работ на оборудовании (в том числе на момент окончания договора).

9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов.

	10. 


	Требования к документации:
	В ходе оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию:

1) акты обследования;

2) ведомости работ, журналы регистрации выполненных работ и устранению аварийных ситуаций;

3) паспорта оборудования;

4) исполнительную документацию со схемами установки оборудования;

5) сертификаты на технические средства;

6) инструкции по эксплуатации установленного оборудования (инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык);

7) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на материалы, изделия и оборудование.


	№ п\п
	Объект (адрес)
	Наименование оборудования, характеристики

	1


	625517, Тюменская область, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А
	Лифт ООО «ЕОНЕССИ», 4 ост. г/п. 1000 кг

	
	
	Лифт ООО «ЕОНЕССИ», 4 ост. г/п. 1000 кг

	
	
	Лифт ООО «ЕОНЕССИ», 4 ост. г/п. 630 кг

	
	
	Лифт ООО «ЕОНЕССИ», 4 ост. г/п. 630 кг

	
	
	Подъемник для инвалидов г/а 225кг, 2 ост.


	Состав услуги:
	Техническое обслуживание оборудования

	№ п\п
	Состав услуги

	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Техобслуживание лебедки
	Очистка, осмотр.

Проверка состояния резьбовых креплений.

Проверка уровня масла.
	1 раз в месяц

	2 
	Техобслуживание электромагнитного тормоза

	Разборка, очистка, проверка износа фрикционных накладок.

Проверка зазоров.
	1 раз в квартал

	3 
	Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости

	Очистка.

Проверка состояния канатов.

Проверка равномерности натяжения.
	1 раз в квартал

	4
	Техобслуживание направляющих кабины и противовеса

	Проверить штихмас.

Провести выравнивание направляющих, выполнив ослабление крепления их к кронштейнам.

Проверить затяжку болтов на стыках и крепления к кронштейнам.
	1 раз в квартал

	5
	Техобслуживание дверей шахты
	Проверка открытия дверей шахты изнутри и снаружи при помощи специального ключа.

Проверка регулировки замков и срабатывания выключателей.
	1 раз в месяц

	
	
	Очистка линеек, порогов, направляющих башмаков.

Проверка зазоров: между линейкой и контрроликами, створками дверей и обрамлением, порогом.
	1 раз в квартал

	6
	Техобслуживание шахты
	Проверка взаимной точности установки (наличие необходимых зазоров) шунтов и датчиков в шахте и на кабине.
Проверка установки предельных выключателей в шахте лифта.
	1 раз в полугодие

	7
	Техобслуживание оборудования приямка
	Проверка положения натяжного устройства каната ограничителя скорости и выключателя.

Проверка выключателей гидравлических буферов и проверка уровня масла.
	1 раз в месяц.

	
	
	Очистка оборудования и подтяжка креплений.
	1 раз в полугодие

	8
	Техобслуживание кабины
	Контроль наличия масла в масленках.
Проверка состояния канатной подвески на кабине и выключателя слабины канатов.

Осмотр механизма включения ловителей, очистка, проверка зазоров между клиньями и направляющими.

Проверка хода клиньев.

Проверка срабатывания выключателя ловителей.

Проверка устройств контроля загрузки кабины и срабатывания выключателя контроля перегрузки кабины.
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка износа вкладышей в направляющих башмаках.
	1 раз в квартал

	
	
	Регулировка устройств контроля загрузки кабины.
	1 раз в полугодие

	9
	Техобслуживание привода дверей кабины
	Проверка натяжения клиноременной и цепной передач.

Смазка цепи.

Проверка затяжки креплений.
	1 раз в квартал.

	
	
	Проверка регулировки и срабатывания выключателя дверей кабины и электромагнитного замка.

Проверка исправности башмаков безопасности, фотодатчиков. ограничения усилия закрытия дверей.
	1 раз в месяц

	
	
	Проверка зазоров между створками и обрамлением проема двери кабины, порогом.

Проверка регулировки отводки (зазор между отводкой и порогом двери шахты, роликами на дверях шахты).
	1 раз в квартал

	
	
	Регулировка графика движения дверей при открывании и закрывании.
	1 раз в полугодие

	10
	Проверка станции управления

	Очистка от пыли.
Проверка крепления разъёмов и затяжка болтов.
	1 раз квартал

	
	
	Проверка уровня остановки кабины на этажах, повторное выполнение измерения высоты этажей.
	1 раз в полугодие


	Состав услуги:
	Аварийно-ремонтное обслуживание оборудования

	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности. Проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности лифтового оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии. Наличие диспетчерской связи из кабины лифта в случае аварийной остановки с пассажирами. Время реагирования не более 24 часов. 
	по заявке заказчика в диспетчерскую службу


	Состав услуги:
	Техническое диагностирование оборудования

	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Установление причин отказов, определение фактического технического состояния оборудования в определенный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. прогнозирование с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени)
	не менее 1 раза в месяц


	Состав услуги:
	Текущий ремонт оборудования

	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Работы по систематическому и своевременному предохранению оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежащего технического состояния оборудования. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности элементов, а также исправность конструкций, систем оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов, документации завода изготовителя.
	При необходимости в рамках технического обслуживания устранению, аварийного обслуживания


Исполнитель: Локтева Наталья Андреевна, специалист по закупкам

Тел: + 7 (3452) 776-183; Адрес электронной почта: mal@obraz-tmr.ru 
5

