| ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области |  |  |  |
| «Городская поликлиника №1» |  |  |  |
| (ГАУЗТО «Городская поликлиника №1») |  |  |  |
| Запрос ценового предложения |  |  |  |
| от 26.05.2026 | № | б/н |  |

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №1» просит в течение 3 (трех) рабочих дней по адресу электронной почты gp1-peo@med-to.ru предоставить коммерческие предложения на выполнение работ по монтажу системы внутреннего и наружного видеонаблюдения на объекте «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1», расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 6 корп. 1 в соответствии с  техническим заданием

Техническое задание

- Заказчик: ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1

Место выполнения работ: ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 6 корп. 1

- Состав, виды и условия работ:

2.1. Установить со всеми комплектующими и составляющими на фасад здания  уровень 2-го этажа, видеокамеры в количестве 15 шт. угол обзора 100% с возможностью ночной съемки в цветном режиме протяженность периметра – 562м.

2.1.1. Установить со всеми комплектующими и составляющими внутри поликлиники видеокамеры в количестве 32 шт. Общая площадь помещения составляет - 5835 м2.

2.1.3. Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения должно соответствовать нормам и требованиям, принятым на территории Российской Федерации. Монтаж должен осуществляется с учетом особенностей объекта и требованиями заказчика:

2.1.4.  Система видеонаблюдения должна соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию или другой технической документации на конкретную систему видеонаблюдения».

2.2.  Требования Заказчика к системе видеонаблюдения:

2.2.1. Назначение системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения (далее «система») предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами входа и выхода (въезда и выезда) в здание (сооружение), перед зданием.

2.2.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.

2.2.4. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних не менее 14 суток, при максимальном разрешении видеокамер;

- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске.

2.2.5. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

2.2.6. Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы не менее 30 минут. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться. Также должна быть реализована функция звуковой индикации, предупреждающей о разряде источников резервного питания ниже допустимого предела.

2.2.7. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

2.2.8. Климатические условия применения системы видеонаблюдения: температура воздуха: от не более -50 и до не менее +50ºС; влажность воздуха: не менее 0 и не более100%.

3.Требования к выполнению работ по монтажу систем видеонаблюдения:

Срок выполнения работ не более 90 дней.

3.1. Перед монтажом утверждается совместно с Заказчиком план–схема расположения существующего и монтируемого оборудования.

3.2. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

3.3. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте.

3.4. Монтажные и пуско-наладочные работы включают:

- крепление уличных камер;

- крепление внутренних камер;

- прокладку линии передачи сигнала от камер к видеорегистратору, с укладкой кабельной линий (КЛ) по бетонному и гипсокартонному основанию, выполнение переходов через несущие конструкции, укладку в кабельный лоток, опрессовку концов КЛ;

- восстановление отделки поверхностей стен, потолков здания, нарушенных при установке оборудования (в случае нарушения);

- настройка IP адресов;

- настройка четкости изображения;

- тестирование функции записи и архивации;

- настройка параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

4. Документация.

После заключения договора Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) спецификация оборудования и работ;

2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;

3) инструкция по эксплуатации.

5. Приемо-сдаточные испытания.

5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами техническом задании.

5.2. Просмотр текущего изображения камер.

На рабочем месте администратора/сторожа (далее - оператор) должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

5.3. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

5.4. Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеорегистратор и камеры должны функционировать в течение не менее 30 минут.

5.5. Работа видеорегистратора, видеокамер и коммутационного оборудования, после аварийного отключения электропитания (основного и резервного), при возобновлении электропитания должна быть автоматически восстановлена до рабочего состояния.

6. Сертификаты: все оборудование должно быть сертифицированным.

7. Дополнительные условия.

7.1.  Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

7.2.  Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения.

8. Гарантийное обслуживание.

Монтаж системы видеонаблюдения производится Исполнителем.

Гарантийное обслуживание установки системы видеонаблюдения – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки системы видеонаблюдения.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией изготовителя на каждый элемент системы.

В случае неисправности, сбоя в работе, недостатки устраняются в течение 3 суток с момента поступления заявки.

Замена оборудования, восстановление работоспособности, по гарантии производится за счет Исполнителя.

9. Иные требования.

Места установки камер и иного оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной и электробезопасности.

Расходные материалы, используемые при производстве работ, предоставляются Исполнителем и входят в стоимость работ, включая колодки, разъемы, кабели, короба и т.д.

Все работы, требующие лицензирования, должны быть лицензированы.

Монтаж, настройка и пусконаладочные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие навыки.

10. Сроки выполнения работ.

10.1. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора в объеме и в порядке, установленном техническом задание. Возможно досрочное выполнение работ.

10.2. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.