ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, систем противопожарной защиты и технических средств антитеррористической защищенности объекта

МАОУ Мальковская СОШ и здание КПП на период с 01.07.2026 по 30.06.2027

1. Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС и СОУЭ), автоматической охранной сигнализации, системы автоматической противодымной вентиляции, а также технических средств антитеррористической защищенности объекта школы и КПП в пределах перечня оборудования, указанного в настоящем Техническом задании.

2. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (МАОУ Мальковская СОШ).

3. Цели использования оказываемых услуг: обеспечение исправного и работоспособного состояния систем противопожарной защиты и технических средств антитеррористической защищенности, безопасных условий пребывания обучающихся, работников и посетителей, своевременного обнаружения пожара, оповещения и эвакуации людей, передачи сигналов на удаленный пост мониторинга и поддержания установленного режима охраны объекта.

4. Место оказания услуг: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (МАОУ Мальковская СОШ) по адресу 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А.

5. Срок оказания услуг: с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г. включительно.

6. Требования к Исполнителю и разрешительным документам:

• Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по видам работ, относящимся к предмету договора, включая системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре, а также автоматические системы противодымной вентиляции и их элементы.

• Исполнитель обеспечивает наличие в штате или на законном основании квалифицированных работников, прошедших обучение и допуск к работам с обслуживаемыми системами, электроустановками и средствами измерений, применяемыми при ТО.

• Требование о наличии свидетельства СРО для выполнения регулярного технического обслуживания не устанавливается, если в рамках договора не выполняются работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства. При возникновении работ, требующих специальных допусков, Исполнитель обязан иметь соответствующие разрешения до начала таких работ.

• До начала оказания услуг Исполнитель обязан ознакомиться с объектом, исполнительной и эксплуатационной документацией, схемами шлейфов/линий, составом оборудования, журналами эксплуатации и режимными требованиями учреждения; результаты первичного обследования фиксируются в акте и согласуются с Заказчиком.

Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ

Работы по ТО установок систем АПС и СОУЭ включает:

• техническое обслуживание выполняется по всему комплексу оборудования, указанному в таблицах 1-4 настоящего Технического задания, включая здание школы, КПП, средства передачи извещений, источники питания, кабельные линии, извещатели, оповещатели, приборы управления, АРМ, элементы охранной сигнализации и противодымной вентиляции;

• обслуживание технических средств антитеррористической защищенности осуществляется в части поддержания работоспособности охранной сигнализации, средств контроля тревожных/охранных событий, оборудования КПП и связанных линий связи, предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией объекта;

• работы не должны нарушать учебный процесс; проверки с подачей звуковых/речевых сигналов, отключением узлов или имитацией пожарных/охранных событий выполняются только после письменного или электронного согласования с ответственным представителем Заказчика.

• работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

• строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

• регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

• применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

• осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

• осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

• проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

• осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

• ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

• проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

• заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

• своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

• Исполнитель обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования;

• метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

• проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

• устранение неисправностей по вызову Заказчика;

• обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

• консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования.

Требования к организационной работе:

• перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

• соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

• ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

• Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком.

• режим работы в рабочие дни: с Понедельника по Пятницу с 07-00 до 19-00.

• Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

• заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

• основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного графика технического обслуживания, служит заявка Заказчика, путем звонка по дежурному телефону Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки не более двух часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности.

• обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС.

• по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ;

• по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика, проверок надзорных органов и др.;

• в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону.

Требования к техническому персоналу:

• проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

• квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

Требования к обслуживанию технических средств антитеррористической защищенности объекта:

• обеспечить исправность охранной сигнализации, каналов передачи сигналов, оборудования КПП, резервного питания и средств отображения/регистрации событий, входящих в состав обслуживаемых систем;

• ежемесячно проверять прохождение тревожных/охранных сигналов на пост охраны, АРМ/пульт и, при наличии договора мониторинга, на удаленный пост реагирования, с фиксацией результатов в журнале и акте ТО;

• проводить проверку целостности кабельных линий, адресации охранных извещателей, состояния аккумуляторных батарей, креплений, пломб, датчиков открытия, объемных/поверхностных извещателей и светозвуковых оповещателей;

• при выявлении неисправности, влияющей на охрану объекта или режим КПП, незамедлительно уведомлять Заказчика, делать запись в журнале и обеспечивать прибытие специалиста не позднее 2 часов с момента заявки;

• соблюдать требования паспорта безопасности объекта, инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам, не разглашать сведения о схемах охраны, уязвимых местах, паролях, ключах, кодах и настройках оборудования.

Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.

Техническое обслуживание должно осуществляться на плановой основе в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей, ГОСТ Р 59638-2021, регламентом настоящего Технического задания, требованиями пожарной безопасности и локальными инструкциями Заказчика. Периодичность работ устанавливается регламентом ТО, графиком Исполнителя, согласованным Заказчиком, а также внепланово по заявкам Заказчика при неисправностях, ложных срабатываниях, сбоях связи, повреждениях линий или предписаниях надзорных органов.

Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы: - журнал регистрации работ по ТО; - график проведения ТО системы. | Ежемесячно + При заключении договора |
| 2 | Внешний осмотр составных частей АПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д. | Ежемесячно и по необходимости |
| 3 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах. | Ежемесячно и по необходимости |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно и по необходимости |
| 5 | Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения. | Ежемесячно и по необходимости |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно и по необходимости |
| 7 | Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. | Ежемесячно и по необходимости |
| 8 | Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости). | Ежеквартально и по необходимости |
| 9 | Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения. | Ежемесячно и по необходимости |
| 10 | Проверка электрических параметров аппаратуры. | Ежемесячно и по необходимости |
| 11 | Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ. | Ежемесячно и по необходимости |
| 12 | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. | Ежемесячно и по необходимости |
| 13 | Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 14 | Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей. | 1 раз в 6 месяцев и по необходимости |
| 15 | Регулировка чувствительности извещателей | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 16 | Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования. | Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 17 | Полнофункциональная проверка системы. | Ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости |
| 18 | Профилактические работы | При необходимости |
| 19 | Устранение неисправностей на объекте | При необходимости |
| 20 | Временное отключение каких-либо узлов, элементов | При необходимости |
| 21 | Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты | Раз в полугодие в первый месяц действия договора технического обслуживания |
| 22 | Проверка прохождения сигналов «Пожар», «Неисправность», «Отключение», «Тревога/Охрана» на АРМ, приборы индикации, пост охраны/КПП и средства передачи извещений. Результат фиксируется в журнале ТО. | Ежемесячно и по заявке Заказчика |
| 23 | Проверка автоматической охранной сигнализации: состояние извещателей, датчиков открытия, объемных/поверхностных извещателей, ручных тревожных устройств, светозвуковых оповещателей, адресных модулей, линий связи и резервного питания. | Ежемесячно и по необходимости |
| 24 | Проверка оборудования КПП и технических средств антитеррористической защищенности, включенных в перечень оборудования: корректность постановки/снятия, отображение событий, прохождение тревожных сигналов, сохранность пломб и креплений. | Ежемесячно и по необходимости |
| 25 | Проверка автоматической противодымной вентиляции: щитов управления, вентиляторов, клапанов, электроприводов, цепей управления, индикации, автоматического запуска от АПС и ручного пуска. Проверка выполняется без нарушения режима учреждения и с соблюдением мер безопасности. | Ежеквартально и по необходимости |
| 26 | Проверка огнестойких кабельных линий, кабельных проходок, креплений, целостности коробок и трасс, отсутствия повреждений, несанкционированных подключений и нарушений огнезащиты. | Ежеквартально и по необходимости |
| 27 | Проверка резервного электропитания и аккумуляторных батарей всех обслуживаемых систем с оформлением результатов измерений, рекомендаций по замене и повторной проверкой после замены. | Ежемесячно, углубленно 1 раз в год и по необходимости |
| 28 | Подготовка отчетных документов: акт выполненных работ, журнал ТО, дефектная ведомость при выявлении неисправностей, рекомендации по устранению нарушений, перечень замененных материалов и запасных частей. | Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным |

Нормативные правовые акты, стандарты и своды правил, применяемые при оказании услуг:

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

• Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения безопасных условий обучения;

• Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с действующими изменениями;

• Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

• Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

• ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

• СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

• СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

• СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкции изготовителей оборудования, проектная, исполнительная и эксплуатационная документация объекта;

• иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тюменской области, муниципальные правовые акты и локальные документы Заказчика, действующие на дату оказания услуг.

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а также соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.

Порядок приемки и отчетности:

• Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг, журнал регистрации работ по ТО, дефектную ведомость при наличии неисправностей, сведения о ложных срабатываниях и принятых мерах.

• В случае выявления неисправностей, требующих замены оборудования или материалов, Исполнитель оформляет дефектную ведомость с указанием причины, срочности устранения, перечня материалов и влияния неисправности на пожарную безопасность или антитеррористическую защищенность объекта.

• Заказчик вправе не принимать услуги за отчетный период при отсутствии подтверждающих записей в журнале ТО, актов проверки работоспособности, результатов измерений либо при наличии неустраненных замечаний, влияющих на работоспособность систем.

• Отключение, перевод в режим испытаний, изменение настроек, адресации, сценариев запуска, паролей доступа и схем подключения допускается только по согласованию с Заказчиком и с обязательным восстановлением штатного режима после завершения работ.

Перечень автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охранной сигнализации, противодымной вентиляции и технических средств антитеррористической защищенности на объектах:

Место оказания услуг: Здание №1 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А

Таблица 1 – Система автоматической пожарной сигнализации здании школы

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия | Завод-изготовитель | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированное рабочие место оператора |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦПИУ «Рубеж-АРМ» | ПАСН.425532.008-03.02.01 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 2 | Крепление для мониторов | ЕМ32-С01 | DEXP | Шт. | 1 |
| 3 | Беспроводная клавиатура | КМ-1209BU | DEXP | Шт. | 1 |
| 4 | Беспроводная мышь | КМ-1209BU | DEXP | Шт. | 1 |
| 5 | Источник бесперебойного питания 1кВа/1кВт с функцией мониторинга SNMP | MPOR-001-1-03-S | DEXP | Шт. | 1 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок индукции и правления | R3-Рубеж-БИУ серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | ППКОПУ РУБЕЖ-МК1 Е-02-44 СЕРИЯ «3» | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 3 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12Ач |  |  | Шт. | 6 |
| 9 | Пожарный извещатель дымовой, оптика-электронный, адресный | ИП 212-64-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 749 |
| 10 | Пожарный извещатель дымовой, оптика-электронный, адресный | ИП 212-64-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 131 |
| 11 | Пожарный извещатель ручной, адресный, с изолятором | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 58 |
| 12 | Пожарный извещатель тепловой, адресный | ИП 101-29-PR-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 8 |
| 13 | Пожарный извещатель дымовой линейный, адресный | ИПДЛ-264/175-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 4 |
| 14 | Защитный кожух | ЗК-11 | SLT | Шт. | 4 |
| 15 | Кронштейн универсальный для линейного извещателя | 2007 | ИВС-Сигналспецавтоматика | Шт. | 4 |
| 16 | Кронштейн универсальный для отражателя | 2009 | ИВС-Сигналспецавтоматика | Шт. | 4 |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой | ОПОП 124-7 12В | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 18 | Модуль релейный на 1 выход типа «сухой контакт», адресный | РМ-1С-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 20 |
| 19 | Модуль релейный на 4 выход типа «сухой контакт», адресный | РМ-4-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 6 |
| 20 | Модуль релейный на 4 выход типа «сухой контакт», адресный, контроль линии | РМ-4К-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 8 |
| 21 | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 202 |
| 22 | Модуль расширения на 1 вход типа «сухой контакт» адресный | АМ-1 прот. R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 9 |
| 23 | Модуль сопряжения для передачи по сети Enthernet | R3-MC-E серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 24 | Программатор адресных устройств | ПКУ-1-R3 серия 3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 25 | Охранный извещатель магнитоуправляемый | ST-DM131NCN0-SL | Smartec |  | 16 |
| 26 | Устройство коммутации | УВ-ВК |  | Шт. | 2 |
| 27 | Табличка «Ручной пожарный извещатель» |  |  | Шт. | 58 |
| 28 | Резистор, 120 Ом | С1-4, 0.25Вт 5% |  | Шт. | 2 |
| Средства передачи на удаленный пост мониторинга |  |  |  |  |  |
| 29 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и объектовый оконечный | Тандем–2М ООО «Аргус-Спектр» | Тандем–2М ООО «Аргус-Спектр» | Шт. | 1 |
| 30 | Выносная GSM-антенна | ADA-0071Q ООО «Аргус-Спектр» | ADA-0071Q ООО «Аргус-Спектр» | Шт. | 1 |
| 31 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | Шт. | 1 |
| 32 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| Источники вторичного электропитания |  |  |  |  |  |
| 33 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР (К4) | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 34 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 35 | Бокс резервный (гарантия 3 года) | БР 12 2x40 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 3 |
| 36 | Аккумуляторная батарея 40 Ач |  |  | Шт. | 6 |
| 37 | Бокс резервный (гарантия 3 года) | БР 12 2x12 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 38 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 39 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР (К4) | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 40 | Аккумуляторная батарея 17 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 41 | Бокс резервный (гарантия 3 года) | БР 12 2x17 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 42 | Аккумуляторная батарея 17 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 43 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР (К4) | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 44 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| Огнестойкая кабельная линия (сертифицированная) |  |  |  |  |  |
| 45 | Огнестойкие кабельные линии «ITK + IEK Сabline FR» (сертифицированная) в составе |  | IEK GROUP | М. | 5855 |
| 46 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,50 (кв.мм) красный |  |  | М. | 5855 |
| 47 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм |  |  | м. | 5855 |
| 48 | Скобаметаллическая однолапковая d=16-17мм |  |  | Шт. | 17565 |
| 49 | Саморез с пресс-шайбой 4,2x32 |  |  | Шт. | 17565 |
| 50 | Металлический дюбель для газобетона 5x30 |  |  | Шт. | 17565 |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |
| 51 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75(кв.мм) красный | FR1-01-U-6504 | ITK | М. | 150 |
| 52 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75 (кв.мм) красный | FR1-02-F-6504 | ITK | М. | 20 |
| 53 | Витая пара F/UTP кат. 5E 4х2х0,52 PVCLSнг(А)-FRLSLTx | LC1-C5E04-397 | ITK | М. | 260 |
| Кабеле несущие системы |  |  |  |  |  |
| 54 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм | CTG20-16-K04-050 | IEK GROUP | М. | 430 |
| 55 | Скоба металлическая однолапковая d=16-17мм | CMAT10-16-100 | IEK GROUP | Шт. | 1290 |
| 56 | Труба гладкая жесткая ПВХ d=50мм серая | CTR10-050-K41-015I | IEK GROUP | М. | 42 |
| 57 | Держатель для труб ПВХ, д50 | CTA10D-CF50-K41-025 | IEK GROUP | Шт. | 126 |
| Кабельные проходки |  |  |  |  |  |
| 58 | Пена противопожарная однокомпонентная |  |  | Шт. | 15 |
| Система оповещения людей о пожаре |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 59 | Стойка речевого оповещения | SONAR RACK 2х30U (6х2/8х2/16x2) Е-04-43 | ООО "СОНАР" | Шт. | 1 |
| 60 | Центральный прибор индикации и управления | ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar ООА-2011) | ООО "СОНАР" | Шт. | 1 |
| 61 | Панель расширения для пультов микрофонных SRM | SRX-8040 | ООО "СОНАР" | Шт. | 4 |
| 62 | Пульт микрофонный. 20 зон, подключение к моноблокам SPM-B, SPM-С по интерфейсу DAP, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) | SRM-7020 | ООО "СОНАР" | Шт. | 2 |
| 63 | Пульт микрофонный Sonar SRM. 20 зон, подключение к моноблокам SPM-C по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, встроенный MP3/FM-плеер | SRM-7020C | ООО "СОНАР" | Шт. | 1 |
| 64 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | SFT-2300-M | ООО "СОНАР" | Шт. | 28 |
| 65 | Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet | SNCA-8002 | ООО "СОНАР" | Шт. | 3 |
| Акустическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 66 | Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 3 / 1.5 /0,75 Вт | Sonar SCS-03 | ООО "СОНАР" | Шт. | 15 |
| 67 | Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 6/3/1.5Вт | Sonar SCS-03 | ООО "СОНАР" | Шт. | 193 |
| 68 | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 3/1.5Вт | Sonar SCS-03 | ООО "СОНАР" | Шт. | 91 |
| 69 | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 Вт, | Sonar SCS-03 | ООО "СОНАР" | Шт. | 151 |
| 70 | Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 10/5/2.5Вт | Sonar SHS-10TA | ООО "СОНАР" | Шт. | 15 |
| 71 | Табличка" Оповещатель пожарный" |  |  | Шт. | 465 |
| Оборудование обратной связи |  |  |  |  |  |
| 72 | Сетевая вызывная панель | SNA-8521C | ООО "СОНАР" | Шт. | 37 |
| Источники вторичного электропитания |  |  |  |  |  |
| 73 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 24/3,5 2х17-Р БР (К4) | ООО "КБПожарной Aвтоматики" | Шт. | 3 |
| 74 | Аккумуляторная батарея 17 Ач |  |  | Шт. | 6 |
| Радиофикация |  |  |  |  |  |
| 75 | Радиоприемник Нейва РП-222 |  |  | Шт. | 16 |
| 76 | Аудио кабель 2,5 мм-2,5 мм (джек) |  |  | Шт. | 26 |
| Система подачи школьного звонка |  |  |  |  |  |
| 77 | Устройство управления школьным звонком | УУШЗМ-КЛ-М | ООО «КЛ Электроника» | Шт. | 2 |
| 78 | Аудио кабель 2,5 мм-2,5 мм (джек) |  |  | Шт. | 2 |
| Вызывная сигнализация для ММГН |  |  |  |  |  |
| 79 | Пульт связи на 18 абонентов | GC-1036F3 | GetCall | Шт. | 1 |
| 80 | Абонентское переговорное устройство | GC-2001W3 | GetCall | Шт. | 18 |
| 81 | Проводная кнопка вызова | GC-0422W1 | GetCall | Шт. | 8 |
| 82 | Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром | GC-0423W1 | GetCall | Шт. | 12 |
| 83 | Кнопка сброса вызова | GC-0421W1 | GetCall | Шт. | 18 |
| 84 | Лампа сигнальная коридорная | GC-0611W4 | GetCall | Шт. | 18 |
| 85 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 86 | Аккумуляторная батарея 17 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 87 | Табл. тактильная спиктограммой "SOS с трубкой" (150x150мм) красн. Фон | MP-010Y2 | GetCall | Шт. | 16 |
| 88 | Табл.тактильная с пиктограммой "инвалид" (150x300мм) желт.фон | MP-010Y1 | GetCall | Шт. | 7 |
| Огнестойкая кабельная линия (сертифицированная) |  |  |  |  |  |
| 89 | Огнестойкие кабельные линии «ITK + IEK Сabline FR» (сертифицированная) в составе |  | IEK GROUP | Шт. | 6844 |
| 90 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75 (кв.мм) красный |  |  | Шт. | 6844 |
| 91 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм |  |  | Шт. | 6844 |
| 92 | Скобаметаллическая однолапковая d=16-17мм |  |  | Шт. | 20532 |
| 93 | Саморез с пресс-шайбой 4,2x32 |  |  | Шт. | 20532 |
| 94 | Металлический дюбель для газобетона 5x30 |  |  | Шт. | 20532 |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |
| 95 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х1,5(кв.мм) красный | FR1-01-F-8504 | ITK | М. | 1782 |
| 96 | Витая пара F/UTP кат. 5E 4х2х0,52 PVCLSнг(А)-FRLSLTx | LC1-C5E04-397 | ITK | М. | 3489 |
| Кабеленесущие системы |  |  |  |  |  |
| 97 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм | CTG20-16-K04-050 | IEK GROUP | М. | 5271 |
| 98 | Скоба металлическая однолапковая d=16-17мм | CMAT10-16-100 | IEK GROUP | Шт. | 15813 |
| 99 | Труба гладкая жесткая ПВХ d=50мм серая | CTR10-050-K41-015I | IEK GROUP | М. | 16 |
| 100 | Держатель для труб ПВХ, д50 | CTA10D-CF50-K41-025 | IEK GROUP | Шт. | 48 |
| 101 | Коробка распаячная огнестойкая ПС 75х75х28мм | UKF10-75-75-028-4-4-09 | IEK GROUP | Шт. | 87 |
| Кабельные проходки |  |  |  |  |  |
| 102 | Пена противопожарная однокомпонентная |  |  | Шт. | 13 |

Таблица 2 – Система автоматической пожарной сигнализации здание КПП

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия | Завод-изготовитель | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, адресный (гарантия 3 года) | ИП 212-64-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 3 |
| 2 | Пожарный извещатель ручной, адресный, с изолятором (гарантия 3 года) | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 3 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой, адресный (гарантия 3 года) | ОПОП124-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный световой "ВЫХОД" | ОПОП1-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 5 | Изолятор шлейфа (гарантия 3 года) | ИЗ-1-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 4 |
| 6 | Модуль релейный на 4 выхода типа «сухой контакт», адресный (гарантия 3 года) | РМ-4-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 7 | Табличка" Оповещатель пожарный" |  |  | Шт. | 1 |
| 8 | Табличка" Ручной пожарный извещатель" |  |  | Шт. | 1 |
| Огнестойкая кабельная линия (сертифицированная) |  |  |  |  |  |
| 9 | Огнестойкие кабельные линии «ITK + IEK Сabline FR» (сертифицированная) в составе |  | IEK GROUP | М. | 100 |
| 10 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,50 (кв.мм) красный |  |  | М. | 100 |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм |  |  | М. | 100 |
| 12 | Скоба металлическая однолапковая d=16-17мм |  |  | Шт. | 300 |
| 13 | Саморез с пресс-шайбой 4,2x32 |  |  | Шт. | 300 |
| 14 | Саморез с пресс-шайбой 4,2x32 |  |  | Шт. | 300 |
| Кабельные проходки |  |  |  |  |  |
| 15 | Пена противопожарная однокомпонентная |  |  | Шт. | 1 |

Таблица 3 – Система автоматической охранной сигнализации здание школы

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия | Завод-изготовитель | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированное рабочие место оператора |  |  |  |  |  |
| 1 | Программное обеспечение оператора | HASP Pro FireSec R3 | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 1 |
| 2 | Операционная система Microsoft Windows 11 Pro |  | Microsoft | Шт. | 1 |
| 3 | Моноблок автоматизированного рабочего места оператора | STUDIO 37120 | Raskat | Шт. | 1 |
| 4 | Беспроводная клавиатура | KM-104BU | DEXP | Шт. | 1 |
| 5 | Беспроводная мышь | KM-104BU | DEXP | Шт. | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания1кВА/1кВт с функцией мониторинга SNMP | MPOR-001-1-03-S | ITK | Шт. | 1 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный (гарантия 3 года) | ППКОПУ РУБЕЖ-МК1 Е-04 44 СЕРИЯ «3» | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 3 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 6 |
| 9 | Охранный извещатель объемный оптико-электронный, адресный (гарантия 3 года) | ИО40920-2-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 250 |
| 10 | Охранный извещатель поверхностныйоптико-электронный, адресный (гарантия 3 года) | ИО40920-2-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 12 |
| 11 | Охранный извещатель поверхностный звуковой, адресный (гарантия 3 года) | ИО40920-2-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 329 |
| 12 | Кронштейн универсальный | Rbz-163009 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 591 |
| 13 | Извещатель охранный магнитоуправляемый, адресный (гарантия 3 года) | ИО10220-2-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 298 |
| 14 | Оповещатель светозвуковой комбинированный | Астра-10 исп.3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 2 |
| 15 | Модуль релейный на 4 выхода типа «сухой контакт», адресный, контроль линии (гарантия 3 года) | РМ-4К-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 2 |
| 16 | Изолятор шлейфа (гарантия 3 года) | ИЗ-1-R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 50 |
| 17 | Модуль расширения на 1 вход типа «сухой контакт», адресный (гарантия 3 года) | АМ-1 прот. R3 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 5 |
| 18 | Модульсопряжения | R3-МС | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 19 | Устройство коммутации | УК-ВК |  | Шт. | 2 |
| Средства передачи на удаленный пост мониторинга |  |  |  |  |  |
| 20 | Извещатель охранный ручной электроконтактный | КНФ-1М | ООО "Элтех-Сервис" | Шт. | 3 |
| 21 | Устройство оконечное объектовое | ППКОП 011-8-1-011 Приток А-4(8) | ООО Охранное бюро "СОКРАТ" | Шт. | 1 |
| 22 | Клавиатура ППКОП |  | ООО Охранное бюро «СОКРАТ» | Шт. | 1 |
| 23 | Радиоприёмное устройство (РПУ)+2 радиобрелка (РПД) | "Астра-Р" | ЗАО НТЦ "Теко" Казань | Шт. | 1 |
| Источники вторичного электропитания |  |  |  |  |  |
| 24 | Бокс резервный (гарантия 3 года) | БР 12 2x40 серия 3 | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 3 |
| 25 | Аккумуляторная батарея 40 Ач |  |  | Шт. | 6 |
| 26 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К4) | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 27 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| 28 | Источник вторичногоэлектропитания резервированный | ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР | ООО "КБ Пожарной Aвтоматики" | Шт. | 1 |
| 29 | Аккумуляторная батарея 17 Ач |  |  | Шт. | 2 |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,50 (кв.мм) красный | FR1-01-U-5504 | ITK | м. | 6300 |
| 31 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75 (кв.мм) красный | FR1-02-F-6504 | ITK | м. | 15 |
| 32 | Витая пара F/UTP кат. 5E 4х2х0,52 PVCLSнг(А)-FRLSLTx | LC1-C5E04-397 | ITK | м. | 45 |
| Кабеле несущие системы |  |  |  |  |  |
| 33 | Труба гофрированная ПВХ гибкая, д.16мм | CTG20-16-K04-050 | IEK GROUP | М. | 6060 |
| 34 | Держатель для труб ПВХ, д16 | CTA10D-CF16-K41-100 | IEK GROUP | Шт. | 18180 |
| 35 | Кабель-канал 12х12 | CKK10-012-012-1-K01 | IEK GROUP | М. | 300 |
| 36 | Угол внешний 12х12 | CKMP10D-N-012-012-K01-R | IEK GROUP | Шт. | 150 |
| 37 | Коробка распаянная | UKO10-050-050-020-K01 | IEK GROUP | Шт. | 130 |
| Кабельные проходки |  |  |  |  |  |
| 38 | Пена противопожарная однокомпонентная |  |  | Шт. | 10 |

Таблица 4 – Система автоматической противодымной вентиляции здание школы

| № п/п | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия | Завод-изготовитель | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД1 | Вентилятор VDNV-DU-400-63H-5.5*15-HF-Y1 |  | NED | Шт. | 1 |
|  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-630 |  |  | Шт. | 1 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V5.5-CR |  | NED | Шт. | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 60мин. Канальный 1200*300мм | PPK-2-Z-S220 | NED | Шт. | 5 |
|  | Решетка алюминиевая регулируемая АМН 800*500мм |  |  | Шт. | 4 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 1200*300мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М. | 42 |
|  | Огнезащитная изоляция толщиной 30мм EI 60мин с покрытием из алюминиевой фольги | Wired mat 105 ALU1 | ROCKWOOL | М2 | 146 |
|  | Крепления для воздуховодов оцинкованные | 5.904-1 |  | кг | 11 |
| ПД1 | Вентилятор осевой крышный VOP 40-1.1*30 (без крыши) |  | NED | шт | 1 |
|  | Комплект крыши для VOP 40 |  | NED | Шт | 1 |
|  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-355 |  | NED | Шт | 1 |
|  | Плита опорная SPN-400 |  | NED | Шт | 1 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V2.2-CR |  | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 120 мин. Канальный 500*500мм | PPK-2-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Решетка алюминиевая регулируемая АМН 500*500мм |  |  | шт | 1 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 500*500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 2 |
|  | Огнезащитная изоляция толщиной 50мм EI 120мин с покрытием из алюминиевой фольги | Wired mat 105 ALU1 | ROCKWOOL | М2 | 5 |
| ПД2 | Вентилятор осевой горизонтальный VOР 50-3*30 |  | NED | шт | 1 |
|  | Вставка гибкая BINC-500 |  | NED | шт | 2 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V3-CR |  | NED | шт | 1 |
|  | Вентилятор VRN 40-20/18.2D |  | NED | шт | 1 |
|  | Вставка гибкая FH 40-20 |  | NED | Шт | 2 |
|  | Воздухонагреватель эклектический KEA 160/4.5 |  | NED | шт | 1 |
|  | Вставка кассетная фильтрующая KVC 160 |  | NED | Шт | 1 |
|  | Фильтр кассетный KFC 160 |  | NED | шт | 1 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Погружной регулируемый термостат 0-90 градусов WPF 15-K090 |  | NED | шт | 1 |
|  | Модуль управления электрическим нагревателем ACET 9 |  | NED | шт | 1 |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V0.55-CR |  | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 60 мин. Канальный 800*300мм | PPK-2-Z-S220 | NED | шт | 3 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 60 мин. Канальный 900*300мм | PPK-2-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 120 мин. Канальный 400*200мм | PPK-2-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 120 мин. Канальный d-500мм | PPK-2К-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Решетка алюминиевая регулируемая АМН 800*300мм |  |  | шт | 3 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 900*300мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 27 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 800*500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 25 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 800*300мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 1,5 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 400*200мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 2 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 1,0мм с шинами и уголками d-500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | м | 2 |
|  | Огнезащитная изоляция толщиной 30мм EI 60мин с покрытием из алюминиевой фольги | Wired mat 105 ALU1 | ROCKWOOL | М2 | 168 |
|  | Крепления для воздуховодов оцинкованные | 5.904-1 |  | кг | 11 |
| ПД3 | Вентилятор осевой горизонтальный VOР 50-2,2*30 |  | NED | шт | 1 |
|  | Вставка гибкая BINC-500 |  | NED | Шт | 2 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V2,2-CR |  | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 90 мин. Канальный 600*500мм стеновой | ГЕРМИК-ДУ-3 EI90 | ВЕЗА | шт | 4 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 60 мин. Канальный d-500мм | PPK-2K-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Решетка алюминиевая регулируемая АМН 600*500мм |  |  | шт | 4 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 500*500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 20 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 600*500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 18 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 800*300мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 15 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками d-500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 2 |
|  | Огнезащитная изоляция толщиной 30мм EI 60мин с покрытием из алюминиевой фольги | Wired mat 105 ALU1 | ROCKWOOL | М2 | 144 |
|  | Крепления для воздуховодов оцинкованные | 5.904-1 |  | кг | 14 |
| ПД4 | Вентилятор осевой горизонтальный VOР 40-1,5*30 (БЕЗ КРЫШКИ) |  | NED | шт | 1 |
|  | Комплект крышки для VOР 40 |  | NED | шт | 1 |
|  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-355 |  | NED | шт | 1 |
|  | Плита опорная SPN-400 |  | NED | шт | 1 |
|  | КИПиА |  |  |  |  |
|  | Щит управления вентилятором ACV-DU-V2.2-CR |  | NED | шт | 1 |
|  | Клапан противопожарный, нормально закрытый, с электроприводом 220В, предел огнестойкости 120 мин. Канальный 500*500мм | PPK-2-Z-S220 | NED | шт | 1 |
|  | Решетка алюминиевая регулируемая АМН 500*500мм |  |  | шт | 1 |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинк. Стали толщиной 0,9мм с шинами и уголками 500*500мм | ГОСТ 14918-2020 |  | М | 2 |
|  | Огнезащитная изоляция толщиной 50мм EI 120мин с покрытием из алюминиевой фольги | Wired mat 105 ALU1 | ROCKWOOL | М2 | 5 |

Требования к запасным частям, материалам и поставкам оборудования при необходимости их применения:

При необходимости выполнения монтажных и сопровождающих работ, в случае их возникновения следует применять современные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Материалы, которые Исполнитель планирует использовать при оказании услуг должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель гарантирует, что используемые материалы соответствуют государственным стандартам или техническим условиям, установленным в Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.

В случае, если на момент подачи «Заявки» или в течение выполнения работ по настоящему Техническому заданию, утрачивают силу (признаются недействующими) нормативно-правовые акты (ГОСТ, СП и т.п.), Подрядчику необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, их заменяющими.

Исполнитель: Локтева Наталья Андреевна, специалист по закупкам

Тел.: +7 (3452) 776-183; адрес электронной почты: mal@obraz-tmr.ru