                                                                                                               

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла, холодного водоснабжения



	1. Наименование объектов
	1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б.
 Фактический адрес: 
1 – й корпус- 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом  76б;
Пришкольный интернат-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Ленина, дом 80
2 – й корпус-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Кузнецова, дом 14;
2.«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», 
 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 18
Структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 13
4.«Зоновская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,1
5. Структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,12
         6.«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Ленина, дом 50
7. Структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Советская, 3
8.«Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б
          9. Отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б
           10.«Юргинская специальная школа - интернат» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627250, Россия, Тюменская область, Юргинский муниципальный район, с. Юргинское, улица Боровая, дом 16


	2. Заказчик 
	МАОУ «Юргинская СОШ» 

	3. Предмет договора
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла, холодного водоснабжения, осуществляется на объектах Заказчика МАОУ «Юргинская СОШ»


	4. Порядок формирования цены 
	В стоимость услуг должны быть включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта, в том числе оплата НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.

	6. Объем выполняемых   услуг
	В соответствии с Техническим заданием 



	7. Требования к качеству оказываемых  услуг

	7.1. Обеспечивать бесперебойную и безопасную работу приборов учета с соблюдением требований нормативно-правовых актов.
7.2. В полном объеме, своевременно и качественно оказывать услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов учета тепла, холодного водоснабжения, согласно перечня работ (приложение №1).
7.3. По дополнительной заявке Заказчика Исполнитель предоставляет  всю необходимую информацию по техническому состоянию контрольно-измерительных приборов учета тепла, холодного водоснабжения.
7.4. Проведение внеплановых работ, устранение неисправностей контрольно-измерительных приборов учета тепла, холодного водоснабжения производится на основании заявок Заказчика.
7.5. Оказывать услуги в объеме, установленном соответствующем эксплуатационной и ремонтной документацией, но не реже одного раза в месяц.
7.6. Уведомлять Заказчика о введении новых правил и норм, давать консультации, связанные с возможными техническими усовершенствованиями и правилами техники безопасности.
7.7. Проводить подготовку приборов учета к допуску в эксплуатацию и метрологической поверке.
7.8. Обеспечить сохранность оригиналов технической документации на приборы учета, переданной ему Заказчиком по акту, своевременно производить в ней необходимые записи.


	8. Требования к безопасности оказания услуг

	8.1. Перед началом работ Исполнитель должен предоставить на контрольно-пропускной пункт в учебные корпуса, а так же в детские дошкольные учреждения список специалистов, которые будут выполнять работы. Список должен быть оформлен на бланке Исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества специалистов, за подписью руководителя организации и печатью (при наличии). 
Специалисты, работающие в здание школы, предъявляют работнику охранной организации документ, удостоверяющий личность.
8.2. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.
Заказчик не несёт ответственность за имущество Исполнителя, находящееся на территории Заказчика.
8.3. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при оказании услуг на территории Заказчика.
8.4. Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих специалистов, в том числе и за соблюдение специалистами законодательства Российской Федерации.

	9.Требования к результатам оказанных услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика

	9.1. Услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла, холодного водоснабжения должны быть выполнены качественно и в сроки, установленные настоящим техническим заданием с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.
9.2. При исполнении Контракта Исполнитель обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты оказанных услуг в соответствии с техническим заданием.
9.3.Все материалы, используемые в процессе оказаний услуг должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

	10.Условия оказания услуг

	10.1. Оказываемые Исполнителем услуги по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла, холодного водоснабжения должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам.
10.2.В ходе оказания услуг Исполнитель обязан оформлять    необходимую отчетность: акты на выполненные работы (оказанные услуги), счета-фактуры и т.д.
10.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение экологического законодательства РФ (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его не соблюдение).

	11. Порядок контроля и приемки оказанных услуг
	11.1. Оплата оказанных услуг производится за фактически выполненные оказанные услуги на основании счета, счета-фактуры, акта в течение 7 рабочих дней после подписания обеими сторонами вышеперечисленных документов.
11.2. Предоставление не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным   Заказчику акта приемки оказанных услуг.
11.3. Приобретение расходных материалов, запасных частей для технического обслуживания приборов (узлов учета) и их ремонта производится за счет Исполнителя.


	12. Права и обязанности Заказчика
	12.1. Заказчик назначает ответственное лицо за эксплуатацию узлов учета и доводит указанную информацию Исполнителю.
12.2. Ответственное лицо Заказчика ведет журнал по учету рабочего состояния узлов учета и предоставляет его Исполнителю для внесения записей об оказанных услугах.
12.3. Ответственное лицо Заказчика допускает к ремонту, техническому обслуживанию узлов учета только представителей Исполнителя. 
[bookmark: _GoBack]12.4. Заказчик должен передавать в распоряжение Исполнителя необходимую техническую документацию на средства измерений узлов учета.
12.5. Заказчик обязуется информировать Исполнителя обо всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание средств измерений.


	13. Срок выполнения работ, оказания услуг
	Срок оказания услуг
с 01.09.2026 - 31.08.2027 г.

	14.Приложения к техническому заданию
	Приложение  № 1: Перечень работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла и холодного  водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Перечень работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла и холодного  водоснабжения




 
                                                                                                                           

















      Приложение № 1 к техническому заданию
Перечень работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту приборов учета тепла и холодного  водоснабжения
	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность проведения

	
	
	

	1.
	Проверка архивной памяти, контроль работоспособности и базы настроечных параметров тепловычислителя
	Не реже 1 раза в месяц

	2.
	Внешний осмотр узла учета
	Не реже 1 раза в месяц

	3.
	Прочистка проточной части преобразователя расхода и прямых измерительных участков прибора
	В летний период и 
при выявлении расхождений показаний между расходомерами более чем на 4 %

	4.
	Замена масла в гильзах термопреобразователей сопротивления
	Раз в год

	5.
	Очистка гильз и медны контактных шайб термопреобразователей сопротивления от следов коррозии
	При выявлении, но не реже 1 раза в год

	6.
	Зачистка следов окислений клеммных соединений с протяжкой винтовых зажимов тепловычислителей, термопреобразователей сопротивления, датчиков давления, преобразователей расхода
	При выявлении, но не реже 1 раза в год

	7.
	Проверка целостности предложенных сигнальных и силовых кабелей узлов учета
	При проведении внешнего осмотра

	8.
	Проверка технического состояния и работоспособности приборов учета с помощью внешнего осмотра и приборного контроля
	Не реже 1 раза в месяц

	9.
	Проверка качества заземления приборов учета и устранение выявленных дефектов
	При проведении внешнего осмотра

	10.
	Снятие и установка приборов учета , до и после предоставления в метрологический центр для поверки
	При необходимости

	11.
	Поверка приборов учета в специализированном метрологическом центре ( оплачивается дополнительно).
	Согласно паспорту оборудования

	12.
	Поддержка средств измерений в рабочем состоянии
	Постоянно 

	13.
	Снятие показаний средства измерения
	Ежемесячно, до 23 числа каждого месяца
















      Приложение № 2 к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольно-измерительных приборов, подлежащих техническому обслуживанию:


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа»
Объект: с. Юргинское, ул. Ленина, 76б, Ввод №1  (корпус 1)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-034 №1009236
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1039917, 1039924
	2
	Ду 65

	3.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС» № 1720411/1720426
	2
	Pt 500 70 мм

	4.
	АССВ-030 № 905887
	1
	



Объект: с. Юргинское, ул. Ленина, 76б, Ввод №2 (корпус 1)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 101405
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1045677
	1
	Ду 20

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л №1014109, ЭРСВ-440ЛВ  № 1456449
	2
	Ду 40

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  №1720163/1720144
	2
	Pt 500 70 мм

	5.
	Преобразователь давления № 41837
	1
	

	6.
	АССВ-030 № 905285
	1
	



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа»
Объект: с. Юргинское, ул. Ленина, 80 (пришкольный интернат)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М №100445
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1042828
	1
	Ду 15

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1049384, 1039529
	2
	Ду 40

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  №1723403/1723420
	2
	Pt 500 70 мм

	5.
	Преобразователь давления № 41843
	1
	

	6.
	АССВ-030 № 1006334
	1
	



«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: с. Володино, ул. Молодежная д.18 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 102145
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1042883
	1
	Ду 15

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1043138, ЭРСВ-440Л № 1308255
	2
	Ду 50

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1722269/1722319
	2
	Pt 500 70 мм

	5.
	Преобразователь давления MBS-1700 №37542308
	1
	

	6.
	АССВ-030 № 906220
	1
	



Структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: с. Володино, ул. Молодежная д.13 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 102232
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 944896
	1
	Ду 20

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1043431, 1043134
	2
	Ду 50

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1715928/1715945
	2
	Pt 500 50 мм

	5.
	Преобразователь давления № 41181
	1
	

	6.
	АССВ-030 № 905768
	1
	



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа»
Объект: с. Юргинское, ул. Кузнецова 14 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 105482
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1144164 (ХВС)
	1
	Ду 20

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1042939, 1233934
	2
	Ду 65

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1723455/1723447
	2
	Pt 500 70 мм

	5.
	Преобразователь давления № 43974
	1
	

	6.
	АССВ-030 № 1006468
	1
	

	7.
	Тепловычислитель ТСРВ-034 № 1407138 (ХВС)
	1
	



«Зоновская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: Юргинский р-н, д. Синьга, ул. 30 лет Победы 1, ТС и ХВС


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 103177
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1036642
	1
	Ду 40

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1019114
	1
	Ду 40

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1715929/1715910
	2
	Pt 500 

	5
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1042892
	1
	Ду 15

	6
	АССВ-030 с внешней антенной
	1
	

	7
	Преобразователь давления СДВ-И №41791
	1
	



Структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: Юргинский р-н, д. Синьга, ул. 30 лет Победы 12, ТС и ХВС

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 1104452
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1042773
	1
	Ду 32

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1043176
	1
	Ду 32

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1716082/1715920
	2
	Pt 500 70мм

	5
	АССВ-030 № 1006263
	1
	

	6
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1040067
	1
	Ду 20



«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: Юргинский р-н, с. Бушуево, ул. Ленина 50, ТС

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-034  № 1009484
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-440Л № 1020174
	1
	Ду 50

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1046069
	1
	Ду 50

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1722435/1722263
	2
	Pt 500 70мм

	5
	АССВ-030 
	1
	


Структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: Юргинский р-н, с. Бушуево, ул. Советская 3, ТС и ХВС

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 1204354
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-440ЛВ № 1452918
	1
	Ду 40

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-440ЛВ № 1459321
	1
	Ду 40

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1722406/1722312
	2
	Pt 500 70 мм

	5
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1443102
	1
	Ду 15

	6
	АССВ-030 с внешней антенной
	1
	

	7
	Преобразователь давления СДВ-И №а535609
	1
	




Отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», «Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: Юргинский р-н, с. Лесное, ул. Ленина 11 Б, ТС

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-033 № 801062
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 755224
	1
	Ду 50

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 755531
	1
	Ду 50

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1723464/1723481
	2
	Pt 500 70 мм



«Юргинская специальная школа - интернат» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»

Объект: с. Юргинское, ул. Боровая 16, ТС и ХВС

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Примечание

	1.
	Тепловычислитель ТСРВ-024М № 101907
	1
	

	2.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1039928
	1
	Ду 65

	3.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1039847
	1
	Ду 65

	4.
	Термопреобразователь сопротивления «Взлет ТПС»  № 1715987/1715994
	2
	Pt 500 50 мм

	5.
	Электромагнитный преобразователь расхода ЭРСВ-420Л № 1039937
	1
	Ду 20

	6.
	АССВ-030 с внешней антенной
	1
	



