
График
технического обслуживания оборудования котельной филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15
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1
	Осмотр технического состояния газового котла:
· ТТ-50-560 Энтророс (2 шт),
· KLOM17-50 Protherm (1
шт).
· Проверка тяги/разрежения.
· Внешний осмотр теплообменных поверхностей (доступные части).
· Проверка состояния дымохода
(визуально).
· Контроль работы автоматики регулирования.
Периодичность: ежемесячно
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2
	Проверка на герметичность резьбовых и фланцевых соединений газового тракта в котельной
Периодичность: ежедневно
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3
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов Периодичность: ежедневно
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4
	Контроль параметров работы горелочного и насосного оборудования
Периодичность: ежедневно
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5
	Контроль рабочей температуры насосных агрегатов
Периодичность: ежедневно
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6
	Контроль электроконтактов на насосном оборудовании и шкафах управления Периодичность: 1 раз в две недели
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7
	Осмотр технического состояния газовой горелки комбинированной (газ/дизель) Oilon (2 шт)
· Внешний осмотр электродов розжига/датчиков пламени на загрязнение, эрозию, правильность положения.
· Проверка соединений на газовой рампе.
· Проверка работы сервоприводов и клапанов. Периодичность: ежедневно
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8
	Проверка срабатывания сигнализатора загазованности (СТГ)
Периодичность: ежедневно
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	Осмотр технического состояния шкафа автоматики Периодичность: ежедневно
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	Проверка срабатывания системы КИПиА на аварии Периодичность: ежедневно
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11
	Ревизия шкафа автоматики (проверка клеммовых соединений, проверка правильной работы контроллеров) Периодичность: ежемесячно
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12
	Осмотр технического состояния блоков управления котлами Периодичность: ежемесячно
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13
	Осмотр технического состояния:
· насоса сетевого RZ-L50- 34/23-3/2 – 2 шт,
· насоса подпиточного RZ-H 32-4/40-3/1,0 – 2 шт,
· насоса котлового RZ-L80- 67/6-1,1/4 – 2 шт,
· насоса котлового RZ-MT 32- 10-8 – 1 шт,
· насоса циркуляционного RZ- MT 25-5-8 – 2 шт.
· Проверка затяжки фундаментных болтов и соединений.
· Контроль вибрации (прибором,
если возможно).
· Смазка подшипников (по регламенту производителя - консистентная смазка или масло).
· Проверка состояния подшипников (люфт, шум).
· Проверка состояния рабочего колеса (эрозия, кавитация - при возможности осмотра).
· Контроль изоляции электродвигателя (мегомметром).
*Замена торцевых уплотнений- при необходимости Периодичность: ежемесячно
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14
	Осмотр технического состояния теплообменника:
· отопления пластинчатый, разборный (364,4 кВт, 16-33- 1-ЕН) - 2 шт,
· ГВС пластинчатый, разборный (40,71 кВт, 09-13- 1-ЕН) – 2 шт.
- Очистка фильтров грубой очистки (грязевиков) на входе в теплообменник по обоим контурам.
Периодичность: ежемесячно
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15
	Проверка внутреннего давления гидроаккумуляторов (3 шт)
Периодичность: ежемесячно
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16
	Контроль параметров теплоносителя подаваемого в тепловую сеть Периодичность: ежедневно
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17
	Контроль объёма подпитки (добавления теплоносителя) в системе теплоснабжения Периодичность: ежедневно
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18
	Влажная уборка помещения котельной
Периодичность: еженедельно
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