График

технического обслуживания оборудования котельной филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ», расположенной по адресу: д. Большой Краснояр, пер. Светлый, д. 15

| № | Виды работ (услуг) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр технического состояния газового котла: - ТТ-50-560 Энтророс (2 шт), - KLOM17-50 Protherm (1 шт). - Проверка тяги/разрежения. - Внешний осмотр теплообменных поверхностей (доступные части). - Проверка состояния дымохода (визуально). - Контроль работы автоматики регулирования. Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка на герметичность резьбовых и фланцевых соединений газового тракта в котельной Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Проверка срабатывания предохранительных клапанов Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Контроль параметров работы горелочного и насосного оборудования Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| № | Виды работ (услуг) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Контроль рабочей температуры насосных агрегатов Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Контроль электроконтактов на насосном оборудовании и шкафах управления Периодичность: 1 раз в две недели |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотр технического состояния газовой горелки комбинированной (газ/дизель) Oilon (2 шт) - Внешний осмотр электродов розжига/датчиков пламени на загрязнение, эрозию, правильность положения. - Проверка соединений на газовой рампе. - Проверка работы сервоприводов и клапанов. Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Проверка срабатывания сигнализатора загазованности (СТГ) Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Осмотр технического состояния шкафа автоматики Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Проверка срабатывания системы КИПиА на аварии Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| 11 | Ревизия шкафа автоматики (проверка клеммовых соединений, проверка правильной работы контроллеров) Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Осмотр технического состояния блоков управления котлами Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Осмотр технического состояния: - насоса сетевого RZ-L50- 34/23-3/2 – 2 шт, - насоса подпиточного RZ-H 32-4/40-3/1,0 – 2 шт, - насоса котлового RZ-L80- 67/6-1,1/4 – 2 шт, - насоса котлового RZ-MT 32- 10-8 – 1 шт, - насоса циркуляционного RZ- MT 25-5-8 – 2 шт. - Проверка затяжки фундаментных болтов и соединений. - Контроль вибрации (прибором, если возможно). - Смазка подшипников (по регламенту производителя - консистентная смазка или масло). - Проверка состояния подшипников (люфт, шум). - Проверка состояния рабочего колеса (эрозия, кавитация - при возможности осмотра). - Контроль изоляции электродвигателя (мегомметром). *Замена торцевых уплотнений- при необходимости Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 14 | Осмотр технического состояния теплообменника: - отопления пластинчатый, разборный (364,4 кВт, 16-33- 1-ЕН) - 2 шт, - ГВС пластинчатый, разборный (40,71 кВт, 09-13- 1-ЕН) – 2 шт. - Очистка фильтров грубой очистки (грязевиков) на входе в теплообменник по обоим контурам. Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Проверка внутреннего давления гидроаккумуляторов (3 шт) Периодичность: ежемесячно |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль параметров теплоносителя подаваемого в тепловую сеть Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 17 | Контроль объёма подпитки (добавления теплоносителя) в системе теплоснабжения Периодичность: ежедневно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 18 | Влажная уборка помещения котельной Периодичность: еженедельно |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |