Приложение №1

Генераторная установка CTG 220C (АВР)Максимальная мощность ESP (кВА)*: 220

Максимальная мощность ESP (кВт): 176

Номинальная мощность PRP (кВА): 200

Номинальная мощность PRP (кВт): 160

Номинальное напряжение (В): 400/230

Двигатель (1500 об/мин):

Cummins 6СTAA8.3-G2

Альтернатор: CTG 274H

Панель управления (стандарт):

ComAp InteliLite 4 AMF 8

Топливо: Дизельное

Объем топливного бака (л): 285

Длина х Ширина х Высота (мм): 2500 х 1060 х 1583

Масса без топлива (кг): 2000

*или эквивалент

Утепленный антивандальный цельносварной блок-контейнер типа

«Север»* разм. 4,0х2,4х2,5 м

Утепленный антивандальный цельносварной блок-контейнер типа

«Север» разм. 4,0х2,4х2,5 м

Система электроотопления (электроконвектор 1 кВт)

Система освещения (основное ~220В; аварийное ~24В)

Жалюзи с электроприводом для оттока и притока воздуха

Металлические жалюзийные решетки от проникновения и осадков

Входная дверь для персонала

Щит собственных нужд для питания нужд в периметре контейнера

Порошковое пожаротушение

Автоматическая установка пожарной и охранной сигнализации с системой

автоматического оповещения и извещения

Технологические проемы в стене контейнера для ввода кабелей

Кабельные коммуникации в соотв. с ПУЭ

Монтаж всех систем, опций и ДГУ в периметре блок-контейнера

*или эквивалент