Приложение № 2. Техническое задание

Техническое задание
Оказание услуг по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре и антитеррористической защищённости объектов
1. Наименование оказываемых услуг: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией при пожаре (далее - АПС и СОУЭ).
2.  Заказчик: МАДОУ Винзилинский детский сад "Малышок"
3.  Цели использования оказываемых услуг: Обеспечение безопасных условий персонала.
4.  Место оказания услуг: МАДОУ Винзилинский детский сад "Малышок"
- Тюменской обл., Тюменский район, п. Винзили, ул. Зеленая, 33;
- Тюменской обл., Тюменский район, п. Винзили, ул. Советская, 13;
-  Тюменской обл., Тюменский район, п. Винзили, пер. Октябрьский, 4;
-  Тюменской обл., Тюменский район, п. Винзили, ул.60 лет Октября, 15.
5.   Срок оказания услуг: с 01 января 2027 г. по «31» декабря 2027 г.
      (включительно).
 Исполнитель, для выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управление эвакуацией при пожаре, должен иметь лицензию на осуществление производства работ по:
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Исполнитель должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Сведения о параметрах технических средств противопожарной защиты, являющихся предметом настоящего технического задания, участник получает самостоятельно методом ознакомления, осмотра, обследования объекта защиты, соблюдая условия режима учреждения.
2. Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ 
Работы по ТО установок систем АПС и СОУЭ включает:
• работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;
• строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
• регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;
• применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;
• осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
• осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;
• проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
• осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
• ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
• проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;
• заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;
• своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.
• Исполнитель обеспечивает создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем (подменный фонд объекта), в объеме 10% (десяти) процентов от установленного на объекте оборудования;
• метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
• проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;
• устранение неисправностей по вызову Заказчика;
• обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;
• консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;
3. Требования к организационной работе:
• перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;
• соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;
• ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;
• Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. 
• режим работы в рабочие дни: с Понедельника по Пятницу с 08-00 до 16-00.
• Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;
[bookmark: _GoBack]• заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;
• основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного графика технического обслуживания, служит заявка Заказчика, путем звонка по дежурному телефону Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки не более двух часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности.
• обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС.
• по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ;
• по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика, проверок надзорных органов и др.;
• в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону.

4. Требования к техническому персоналу:
• проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;
• квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.
5. Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.
 ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2, 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2,7.16). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.
6. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ.

	 
	Перечень работ

	Периодичность обслуживания

	  1
	Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы:
 - журнал регистрации работ по ТО;
- график проведения ТО системы.
	
Ежемесячно
При заключении договора

	   2
	Внешний осмотр составных частей АПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т. д.
	Ежемесячно и по необходимости

	   3
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах.
	Ежемесячно и по необходимости

	   4
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	Ежемесячно и по необходимости

	   5
	Проверка работоспособности аварийных светильников резервного освещения.
	Ежемесячно и по необходимости

	   6
	Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т. ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т. д.).
	Ежемесячно и по необходимости

	  7
	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи.
	Ежемесячно и по необходимости

	   8
	Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового (речевого) и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости).
	Ежеквартально
и по необходимости

	   9
	Передача речевых сообщений в ручном и автоматизированном режиме с накопителя звукоданных во все зоны оповещения.
	Ежемесячно
и по необходимости

	  10
	Проверка электрических параметров аппаратуры.
	Ежемесячно
и по необходимости

	 11
	Проверка работоспособности систем АПС и СОУЭ.
	Ежемесячно
и по необходимости

	 12
	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п.
	Ежемесячно
и по необходимости

	  13
	Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и элементов питания на новые, повторная их проверка.
	Раз в год,
в первый месяц действия договора технического обслуживания 
и по необходимости

	  14
	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей.
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	  15
	Регулировка чувствительности извещателей
	Раз в год,
в первый месяц действия договора технического обслуживания
и по необходимости

	  16
	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.
	Раз в год,
в первый месяц действия договора технического обслуживания
и по необходимости

	  17
	Полнофункциональная проверка системы.
	Ежеквартально
в первый месяц действия договора технического обслуживания
и по необходимости

	  18
	Профилактические работы
	При необходимости

	  19
	Устранение неисправностей на объекте
	При необходимости

	  20
	Временное отключение каких-либо узлов, элементов
	При необходимости

	  21
	Измерение сопротивления изоляции кабелей, проводов, токов срабатывания защиты
	Раз в год,
в первый месяц действия договора технического обслуживания


Работы и услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ, в полном соответствии с Рабочей документацией, требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");
- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.
Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, а также соответствовать противопожарным требованиям и требованиям технического регламента пожарной безопасности. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Заказчик на любом этапе выполнения работ по проведению технического обслуживания оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов качества выполняемых Исполнителем работ и/или привлечь для этой цели стороннюю организацию с правом подтверждения (не подтверждения) объемов и качества работ, их соответствия требованиям настоящего технического задания, действующим законодательным актам, нормативным документам по пожарной безопасности. Заключение комиссии и/или привлеченной организации является основанием для приемки выполненных работ.
7. Перечень автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией при пожаре на объектах.
 Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией при пожаре

                                                                      Место оказания услуг:

Здание №1 Тюменский район, п. Винзили, ул. Зеленая, д.33
	№п/п
	Наименование прибора, извещателя
	Тип, марка
	Кол-во


	1
	Оповещатель световой «Выход»
	Молния – 12
	38

	2
	Извещатель пожарный дымовой адресный 
	ДИП-34А-03
	150

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР-513-3АМ
	24

	4
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	С2000-ИП-03
	43

	5
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	4

	6
	Пульт управления
	С2000-М
	1

	7
	Блок индикации
	С2000-БКИ
	1

	8
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	1

	9
	Прибор управления речевыми оповещателями
	Рокот-5
	1

	10
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	Маяк-12-К
	1

	11
	Оповещатель пожарный речевой
	АС-4-2
	14

	12
	Источник вторичного электропитания резервированный
	РИП-24 исп.06
	1

	13
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-17 А/ч
	2

	14
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-12 А/ч
	2

	15
	Микрофон настольный
	Рокот-5МС
	1


Здание №2 Тюменский район, п. Винзили, ул. 60 лет Октября, д.15
	№п/п
	Наименование прибора, извещателя
	Тип, марка
	Кол-во


	1
	Оповещатель световой «Выход»
	Люкс – 24
	34

	2
	Извещатель пожарный дымовой адресный 
	ДИП-34А-03
	140

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР-513-3АМ
	20

	4
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	С2000-ИП-03
	4

	5
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	4

	6
	Пульт управления
	С2000-М
	1

	7
	Блок индикации
	С2000-БКИ
	1

	8
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	2

	9
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1
	1

	10
	Устройство дистанционного пуска адресное
	УПД 513-3АМ
	8

	11
	Прибор управления речевым оповещением
	Тромбон ПУ-М
	1

	12
	Блок питания
	Тромбон БП
	1

	13
	Микрофон настольный
	Тромбон МН-10
	1

	10
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	Маяк-12-К
	1

	11
	Оповещатель речевой настенный
	Глагол
	36

	12
	Источник вторичного электропитания резервированный
	РИП-24 исп.06
	1

	13
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-17 А/ч
	2

	14
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-12 А/ч
	2


Здание №3 Тюменский район, п. Винзили, ул. Советская, д.13
	№п/п
	Наименование прибора, извещателя
	Тип, марка
	Кол-во


	1
	Оповещатель световой «Выход»
	Молния – 12
	39

	2
	Извещатель пожарный дымовой адресный 
	ДИП-34А-03
	116

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР-513-3АМ
	25

	4
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	С2000-ИП-03
	43

	5
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	4

	6
	Пульт управления
	С2000-М
	1

	7
	Блок индикации
	С2000-БКИ
	1

	8
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	1

	9
	Прибор управления речевыми оповещателями
	Рокот-5
	1

	10
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	Маяк-12-К
	1

	11
	Оповещатель пожарный речевой
	АС-4-2
	14

	12
	Источник вторичного электропитания резервированный
	РИП-24 исп.06
	1

	13
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-17 А/ч
	2

	14
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-12 А/ч
	2

	15
	Микрофон настольный
	Рокот-5МС
	1


Здание №4 Тюменский район, п. Винзили, пер. Октябрьский, д.4
	№п/п
	Наименование прибора, извещателя
	Тип, марка
	Кол-во


	1
	Оповещатель световой «Выход»
	Молния – 12
	64

	2
	Извещатель пожарный дымовой адресный 
	ДИП-34А-03
	231

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный 
	ИПР-513-3АМ
	29

	4
	Извещатель пожарный тепловой адресный
	С2000-ИП-03
	54

	5
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	6

	6
	Пульт управления
	С2000-М
	1

	7
	Блок индикации
	С2000-БКИ
	2

	8
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	1

	9
	Прибор управления речевыми оповещателями
	Рокот-5
	1

	10
	Усилитель мощности
	Рокот-5 УМ исп.1
	1

	11
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	Маяк-12-К
	1

	12
	Оповещатель пожарный речевой
	АС-4-2
	18

	13
	Источник вторичного электропитания резервированный
	РИП-24 исп.06
	2

	14
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-17 А/ч
	4

	15
	Аккумуляторная батарея 
	АКБ-12 А/ч
	4

	16
	Микрофон настольный
	Рокот-5МС
	1



9. Требования к поставкам оборудования и материалам в случае их возникновения:
При необходимости выполнения монтажных и сопровождающих работ, в случае их возникновения следует применять современные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Материалы, которые Исполнитель планирует использовать при оказании услуг должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель гарантирует, что используемые материалы соответствуют государственным стандартам или техническим условиям, установленным в Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.
В случае, если на момент подачи «Заявки» или в течение выполнения работ по настоящему Техническому заданию, утрачивают силу (признаются недействующими) нормативно-правовые акты (ГОСТ, СП и т.п.), Подрядчику необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, их заменяющими.



