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	Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)

Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,

без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        
Приложение № 2 к документации (техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	1.
	Предмет договора (закупки):


	Поставка товара (дизельный генератор) (далее – Товар).


	2.
	Место поставки Товара: 
	Установлено в договоре 


	3.
	Срок (период) поставки Товара:


	Установлен в договоре 


	4.


	Условия и порядок поставки Товара:
	Установлены в договоре 


	5.
	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:


	5.1. Товар, поставляемый должен соответствовать ГОСТам, ТУ, стандартам изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям, по качеству и комплектности, а также требованиям настоящего технического задания, спецификации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду Товара. 
5.2. Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 

5.3. Дата изготовления Товара – не более одного года до даты поставки.

5.4. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.

5.5. Поставляемый Товар (изделие), его конструктивные элементы (узлы, детали) должны соответствовать требованиям, предусмотренным техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (ФЗ № 184) (при их наличии), в том числе документам (регламентам, стандартам, информационно техническим справочникам), разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации (Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее -№ 162-ФЗ) (при их наличии), в отношении представленных в настоящем техническом задании, спецификации (показателей и их значений), касающихся функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик Товара, а также соответствовать иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара, потребностям заказчика и отраженным в настоящем техническом задании и (или) отраженным при описании требований к конкретному Товару (конструктивному элементу, узлу, детали), представленных в спецификации.
5.6. Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого Товара потребностям заказчика.
Использование иных требований (показатели и их значения), в том числе к габаритным размерам Товара, требуемых к поставке, а так же их конструктивным элементам (узлам, деталям), материалам изготовления, цветовой гамме, конструкций Товара и их дизайну обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке Товара данным потребностям, а именно:

1) конструктивными особенностями помещений, в которых будут располагаться Товары;

2) необходимостью обеспечения оптимальных (комфортных) условий при непосредственной эксплуатации; 

3) необходимостью обеспечения технической (технологической) совместимости, взаимозаменяемости и сопоставимости эксплуатируемого Товара с учетом характеристики уже имеющихся у заказчика аналогичных Товаров (изделий).

5.7. Товар поставляется в соответствии с комплектацией, приведенной в спецификации, и должен содержать в себе все необходимые конструктивные элементы (узлы, детали), обеспечивающие взаимосвязь и совместимость между собой либо отдельными элементами. Товар должен быть пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. 
5.8. Поставщик обязуется обеспечивать при поставке Товара соблюдение своими сотрудниками, находящимися на территории заказчика, действующих санитарных норм, противопожарных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности, правил деловой этики и служебного поведения.

5.9. Периодичность поставки: по заявке Заказчика.

В случае если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации о закупке, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».




СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п\п
	Наименование товара
	Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дизельный генератор на шасси 100 кВт
	Мощность номинальная, не менее кВт 100

Мощность номинальная, не менее кВА 125

Мощность максимальная, не менее кВт 110

Мощность максимальная, не менее кВА 138

Коэффициент мощности 0,8

Выходное напряжение (В) 400/230

Количество фаз 3 Частота, Гц 50

Номинальный ток (А) не менее180

Объём системы охлаждения (л) не менее 20 не более 23

Объём топливного бака (л) не менее 150 л и не более 160 л

Топливный сепаратор нет

Расход топлива при 50% мощности л/ч не более 13,8

Расход топлива при 75% мощности л/ч не более 20,2

Расход топлива при 100% мощности л/ч не более 26,2

Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) не менее 8

Степень автоматизации (2 РМ)

Исполнение Шумозащитный кожух

Глушитель промышленный

Ориентировочные габариты радиатора, расстояние от опорной плоскости ДГУ до нижнего края радиатора 430 мм, В, Ш, узла охлаждения в сборе с вентилятором 610x710 мм.

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) не более 2970х1080х1400

Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 13 000

Экологический класс без экологического класса

Производитель двигателя

Двигатель (предпочтительно Yuchai YCA4.8TAA180-G20)

Мощность двигателя максимальная, кВт 132

Количество цилиндров 4

Расположение цилиндров рядное

Рабочий объём двигателя (л) 4,84

Система впуска воздуха с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха

Регулятор оборотов электронный

Рекомендуемый тип масла

Масло моторное полусинтетическое ТСС Проф

Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can

Емкость масляной системы (л) 17

Генератор предпочтительно (TSS-SA-100 (L) время работы до ТО)

Мощность генератора, кВт 100

Система возбуждения SHUNT КПД генератора, % 89

Шаг обмотки 2/3

Количество опорных подшипников 1

Класс защиты обмотки IP23

Степень изоляции H

Точность регулировки напряжения (± %) 1

Регулятор напряжения SX460

Контроллер (предпочтительно Lovato RGK600)

Язык интерфейса контроллера русский

Масса, не более кг 1 607 Вес брутто (кг) 1 617

Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ.

Габариты шасси

Ориентировочные размеры грузовой площадки (Д×Ш)  3000х1150 мм

Габаритные размеры шасси в рабочем положении (Д×Ш×В) не более 3900×1850×950 мм в предполагаемом месте установки

Длина не более 3900 мм

Ширина не более 1850 мм

Высота не более 950 мм

Высота с установленным генератором на шасси не более 2350 мм

Максимальная масса оборудования не более 2400 кг

Масса / вес брутто не более 330 кг

Количество осей не менее 2

Тип подвески резино-жгутовый торсион

Тормозная система    механическая, инерционного типа Стояночная тормозная система    рычажной механический (в составе тормоза наката)
Сцепное устройство (тип) петля

Напряжение бортового электрооборудования    12 В

Радиус колёс R не менее 13 не более 16

Рама сварная, грунтованная окрашенная полиуретановой эмалью

Дышло с возможностью демонтажа.

Дизельный генератор в комплекте со всем оборудованием должен обеспечить непрерывную работу до регламентируемых остановок для планового технического обслуживания с подтверждением данной возможности в заводской документации.
	шт
	1

	2
	Дизельный генератор 250 кВт
	Мощность номинальная, кВт не менее 250

Мощность номинальная, кВА не менее 313

Мощность максимальная, кВт не менее 275

Мощность максимальная, кВА не менее 344

Коэффициент мощности 0,8

Выходное напряжение (В) 400/230

Количество фаз 3 Частота, Гц 50

Номинальный ток (А) не менее 451

Объём системы охлаждения (л) не менее 50 не более 52

Объём топливного бака (л) не менее 700 не более 715

Топливный сепаратор да

Расход топлива при 50% мощности л/ч не более 34,1

Расход топлива при 75% мощности л/ч не более 50,6

Расход топлива при 100% мощности л/ч не более 68,3

Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) не менее 14,1

Степень автоматизации (2 РМ)

Исполнение Открытое Уровень шума (dB/7м) 93

Глушитель промышленный

Ориентировочные габариты радиатора, расстояние от опорной плоскости ДГУ до нижнего края радиатора 643 мм, В, Ш, узла охлаждения в сборе с вентилятором 1008x950 мм.

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) не более 3100x1100x1900

Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 13 000

Экологический класс без экологического класса

Двигатель (предпочтительно Weichai WP12D353E200)

Мощность двигателя максимальная, кВт 353

Количество цилиндров 6

Расположение цилиндров рядное

Рабочий объём двигателя (л) 11,596

Система впуска воздуха с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха

Регулятор оборотов электронный

Рекомендуемый тип масла

Масло моторное минеральное ТСС

Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can

Емкость масляной системы (л) 24

Генератор предпочтительно (TSS-SA-250 PMG время работы до ТО)

Мощность генератора, кВт 250

Система возбуждения PMG КПД генератора, % 94

Шаг обмотки 2/3

Количество опорных подшипников 1

Класс защиты обмотки IP23

Степень изоляции Н

Точность регулировки напряжения (± %) 1

Регулятор напряжения MX341B

Контроллер (предпочтительно Lovato RGK800)

Язык интерфейса контроллера русский

Масса, не более кг 2 563 Вес брутто (кг) 2 573

Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ.

Дизельный генератор в комплекте со всем оборудованием должен обеспечить непрерывную работу до регламентируемых остановок для планового технического обслуживания с подтверждением данной возможности в заводской документации.
	шт
	1

	3
	Дизельный генератор 100 кВт
	Мощность номинальная, не менее кВт 100

Мощность номинальная, не менее кВА 125

Мощность максимальная, не менее кВт 110

Мощность максимальная, не менее кВА 138

Коэффициент мощности 0,8

Выходное напряжение (В) 400/230

Количество фаз 3 Частота, Гц 50

Номинальный ток (А) не менее 180

Объём системы охлаждения (л) не менее 20 не более 24

Объём топливного бака (л) не менее 300 л и не более 335 л

Топливный сепаратор да

Расход топлива при 50% мощности л/ч не более 15,2

Расход топлива при 75% мощности л/ч не более 21,8

Расход топлива при 100% мощности л/ч не более 29,8

Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) не менее 15,4

Степень автоматизации (2 РМ)

Исполнение Открытое

Уровень шума (dB/7м) не более 93

Глушитель промышленный

Ориентировочные габариты радиатора, расстояние от опорной плоскости ДГУ до нижнего края радиатора 624 мм, В, Ш, узла охлаждения в сборе с вентилятором 739x700 мм.

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) не более 2500x900x1510

Ресурс работы до кап. ремонта (ч) не менее13 000

Экологический класс без экологического класса

Производитель двигателя

Двигатель (предпочтительно Weichai WP6D132E200)

Мощность двигателя максимальная, кВт 132

Количество цилиндров 6

Расположение цилиндров рядное

Рабочий объём двигателя (л) 6,75

Система впуска воздуха с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха

Регулятор оборотов электронный

Рекомендуемый тип масла

Масло моторное минеральное ТСС

Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л) 20

Генератор (предпочтительно TSS-SA-100 PMG)

Мощность генератора, кВт 100

Система возбуждения PMG КПД генератора, % 94

Шаг обмотки 2/3

Количество опорных подшипников 1

Класс защиты обмотки IP23

Степень изоляции H

Точность регулировки напряжения (± %) 1

Регулятор напряжения MX341B

Контроллер (предпочтительно Lovato RGK800)

Язык интерфейса контроллера русский

Масса, не более кг 1 450 Вес брутто (кг) 1 460

Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ.

Дизельный генератор в комплекте со всем оборудованием должен обеспечить непрерывную работу до регламентируемых остановок для планового технического обслуживания с подтверждением данной возможности в заводской документации.
	шт
	1

	4
	Дизельный генератор 80 кВт
	Мощность номинальная, не менее кВт 80

Мощность номинальная, не менее кВА 100

Мощность максимальная, не менее кВт 88

Мощность максимальная, не менее кВА 110

Коэффициент мощности 0,8

Выходное напряжение (В) 400/230

Количество фаз 3 Частота, Гц 50

Номинальный ток (А) 144

Объём системы охлаждения (л) не менее 20 не более 23

Объём топливного бака (л) не менее 200 и не более 225

Топливный сепаратор нет

Расход топлива при 50% мощности л/ч не более 10,6

Расход топлива при 75% мощности л/ч не более 16

Расход топлива при 100% мощности л/ч не более 21,3

Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) не менее 14

Степень автоматизации (2 РМ)

Исполнение Открытое

Уровень шума (dB/7м) 91

Глушитель промышленный

Ориентировочные габариты радиатора, расстояние от опорной плоскости ДГУ до нижнего края радиатора 512 мм, В, Ш, узла охлаждения в сборе с вентилятором 640x695 мм.

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) не более 2100x900x1265

Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 13 000

Экологический класс без экологического класса

Двигатель (предпочтительно Weichai WP4.1D113E200)

Мощность двигателя максимальная, кВт 113

Количество цилиндров 4

Расположение цилиндров рядное

Рабочий объём двигателя (л) 4.087

Система впуска воздуха с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

Регулятор оборотов электронный

Рекомендуемый тип масла

Масло моторное минеральное ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 5л/Motor oil 5liter can

Емкость масляной системы (л) 13

Генератор предпочтительно (TSS-SA-80 PMG время работы до ТО)

Мощность генератора, кВт 80

Система возбуждения PMG КПД генератора, % 94

Шаг обмотки 2/3

Количество опорных подшипников 1

Класс защиты обмотки IP23

Степень изоляции H

Точность регулировки напряжения (± %) 1

Регулятор напряжения MX341B

Контроллер (предпочтительно Lovato RGK800)

Язык интерфейса контроллера русский

Масса, не более кг 1 300 Вес брутто (кг) 1 310

Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ.

Дизельный генератор в комплекте со всем оборудованием должен обеспечить непрерывную работу до регламентируемых остановок для планового технического обслуживания с подтверждением данной возможности в заводской документации.
	шт
	1


Правовое сопровождение закупок


С гарантией юридической безопасности








1

