Техническое задание
На оказание услуг по техническому обслуживанию систем радиопередающего оборудования пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг" с передачей на пульт централизованного наблюдения МЧС для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	оказание услуг по техническому обслуживанию систем радиопередающего оборудования пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг" с передачей на пульт централизованного наблюдения МЧС 

для обеспечения пожарной безопасности

зданий и сооружений 
	усл. ед.
	60

	в том числе:

	№ п/п
	Наименование услуги
	Кол-во объектов
	Кол-во месяцев
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	оказание услуг по техническому обслуживанию систем радиопередающего оборудования пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг" с передачей на пульт централизованного наблюдения МЧС 

для обеспечения пожарной безопасности

зданий и сооружений 


	5
	12
	усл. ед.
	60


1. Место оказания услуг:
· Тюменская область, п. Винзили, ул. Комсомольская, дом 1;
· Тюменская область, п. Винзили, ул. Комсомольская, дом 1а;
· Тюменская область, п. Винзили, ул. Комсомольская, дом 1в;
· Тюменская область, п. Винзили, ул. Мичурина, 14, стр.1;
· Тюменская область, д. Пышминка, ул. Береговая, д. 23.

2. Срок оказания услуг:
с 01.01.2027г. по 31.12.2027г.
2. Перечень услуг по техническому обслуживанию систем радиопередающего оборудования пожарного мониторинга Стрелец-Мониторинг:
	№ п/п
	Вид работ
	Периодичность

	1
	Первичное техническое обследование объектов (ПТО). Исполнитель проводит оценку наличия и технического состояния оборудования. По результатам обследования составляется АКТ первичного обследования объекта, при необходимости дефектная ведомость на оборудование, требующее замены. В Акте первичного обследования объекта указывается:
- проверка наличия эксплуатационной и исполнительной документации, находящейся на объекте;
- проверка фактического наличия систем и оборудования;
- проверка соответствия монтажа установок и систем проекту;
- проверка работоспособности отдельных элементов установок и систем;
- проведение контрольных измерений, тестирования работы системы.
Акт подписывается Исполнителем и Заказчиком. Данный Акт предоставляется Заказчику для уточнения перечня технических средств, входящих в систему и подлежащих техническому обслуживанию.
	1 раз в период действия договора
(в течение 10 рабочих дней с 01.01.2027г.)

	2
	Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления или отсутствия механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	3
	Проверка наличия и целостности пломб.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	4
	Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным демонтажем.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	5
	Проверка клеммных соединений на предмет качества монтажа и наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	6
	Проверка соответствия номиналу и исправности предохранителей.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	7
	Проверка внешним осмотром состояния кабелей, сигнальных линий.
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	8
	Проверка блока питания:
свечения индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках,
переход на питание от аккумуляторной батареи
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	9
	Измерение напряжения аккумуляторной батареи в автономных источниках питания.
В случае несоответствия аккумуляторных батарей паспортным данным – проведение услуги по их зарядке (замене)
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	10
	 При необходимости замена аккумуляторных батарей (5 шт.) *
	При необходимости, но не более 12 раз в период действия договора

	11
	Проверка качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи
	Круглосуточно

	12
	Проверка работоспособности в целом методом имитации режима
«Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)

	13
	Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объекте
	Круглосуточно


	14
	Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны
	Круглосуточно


	15
	Предоставление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме тревога и неисправность
	12 раз в период действия
Договора
(ежемесячно)


* аккумуляторные батареи предоставляются Заказчиком.
3. Исполнитель ведет документацию по техническому обслуживанию объектов (приложение №1 к техническому заданию), в котором указываются: дата проведения ТО, объем услуг по техническому обслуживанию и его результаты. В журнале ставится подпись уполномоченного представителя Исполнителя, производившего техническое обслуживание системы, и уполномоченного представителя Заказчика. Копия страницы журнала проверки работоспособности оборудования на каждом объекте предоставляется Заказчику вместе с документом о приемке.
Приложение №1
к техническому заданию
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УСЛУГ

 оказание услуг по техническому обслуживанию систем радиопередающего оборудования пожарного мониторинга "Стрелец-Мониторинг" с передачей на пульт централизованного наблюдения МЧС для обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

в помещении, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________
	Дата проведения проверки
	Перечень выполненных работ
	 Наименование и количество комплектующих
	Заключение о техническом состоянии
	Подпись ответственного лица Исполнителя  и ее расшифровка
	Подпись ответственного лица Заказчика и ее расшифровка
	Замечания ответственного лица Заказчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


