	[image: C:\Users\1\YandexDisk\ЮРИС\Юрис\На прозрачном слое.png]
	
	
+7 (3452) 215-100
[image: ]info@uris72.ru


Правовое сопровождение закупок
С гарантией юридической безопасности
             








СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

	Услуга
	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования



	№ п\п
	Объект (адрес)
	Наименование оборудования, характеристики

	1
	г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33
	Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 1000 кг, 4 остановки
 № 1030280


	2
	г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33
	Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 630 кг, 4 остановки 
№ 1030281

	3
	г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33
	Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 1000 кг, 4 остановки 
№ 1030282

	4
	 г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33
	Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 630 кг, 4 остановки 
№ 1030283

	5.
	г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33
	Платформа подъемная с вертикальным перемещением БК 440,
Паспорт 440-00.00.00.000 ПС, грузоподъемность 250кг.




	Состав услуги:
	Техническое обслуживание оборудования



	№ п\п
	Состав услуги

	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Техобслуживание лебедки
	Очистка, осмотр.
Проверка состояния резьбовых креплений.
Проверка уровня масла.

	1 раз в месяц

	2 
	Техобслуживание электромагнитного тормоза

	Разборка, очистка, проверка износа фрикционных накладок.
Проверка зазоров.

	1 раз в 12 месяцев

	3 
	Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости

	Очистка.
Проверка состояния канатов.
Проверка равномерности натяжения.

	1 раз в 3 месяца

	4
	Техобслуживание направляющих кабины и противовеса

	Проверить штихмас.
Провести выравнивание направляющих, выполнив ослабление крепления их к кронштейнам.
Проверить затяжку болтов на стыках и крепления к кронштейнам.

	1 раз в 12 месяцев

	5
	Техобслуживание дверей шахты
	Проверка открытия дверей шахты изнутри и снаружи при помощи специального ключа.
Проверка регулировки замков и срабатывания выключателей.

	1 раз в месяц

	
	
	Очистка линеек, порогов, направляющих башмаков.
Проверка зазоров: между линейкой и контрроликами, створками дверей и обрамлением, порогом.

	1 раз в 3 месяца

	6
	Техобслуживание шахты
	Проверка взаимной точности установки (наличие необходимых зазоров) шунтов и датчиков в шахте и на кабине.
Проверка установки предельных выключателей в шахте лифта.

	1 раз в 6 месяцев

	7
	Техобслуживание оборудования приямка
	Проверка положения натяжного устройства каната ограничителя скорости и выключателя.
Проверка выключателей гидравлических буферов и проверка уровня масла.

	1 раз в месяц.

	
	
	Очистка оборудования и подтяжка креплений.

	1 раз в 12 месяцев

	8
	Техобслуживание кабины
	Контроль наличия масла в масленках.
Проверка состояния канатной подвески на кабине и выключателя слабины канатов.
Осмотр механизма включения ловителей, очистка, проверка зазоров между клиньями и направляющими.
Проверка хода клиньев.

Проверка срабатывания выключателя ловителей.
Проверка устройств контроля загрузки кабины и срабатывания выключателя контроля перегрузки кабины.

	1 раз в месяц

	
	
	Проверка износа вкладышей в направляющих башмаках.

	1 раз в 3 месяца

	
	
	Регулировка устройств контроля загрузки кабины.

	1 раз в 12 месяцев

	9
	Техобслуживание привода дверей кабины
	Проверка натяжения клиноременной и цепной передач.
Смазка цепи.
Проверка затяжки креплений.

	1 раз в 6 месяцев.

	
	
	Проверка регулировки и срабатывания выключателя дверей кабины и электромагнитного замка.
Проверка исправности башмаков безопасности, фотодатчиков. ограничения усилия закрытия дверей.

	1 раз в месяц

	
	
	Проверка зазоров между створками и обрамлением проема двери кабины, порогом.

Проверка регулировки отводки (зазор между отводкой и порогом двери шахты, роликами на дверях шахты).

	1 раз в 3 месяца

	
	
	Регулировка графика движения дверей при открывании и закрывании.

	1 раз в 12 месяцев

	10
	Проверка станции управления

	Очистка от пыли.
Проверка крепления разъѐмов и затяжка болтов.

	1 раз в 3 месяца

	
	
	Проверка уровня остановки кабины на этажах, повторное выполнение измерения высоты этажей.

	1 раз в 6 месяцев




	Состав услуги:
	Аварийно-ремонтное обслуживание оборудования



	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности. Проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности лифтового оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии.

	по заявке заказчика в диспетчерскую службу



	Состав услуги:
	Техническое диагностирование оборудования



	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Установление причин отказов, определение фактического технического состояния оборудования в определенный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. прогнозирование с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени)
	не менее 1 раза в месяц





	Состав услуги:
	Текущий ремонт оборудования



	№ п\п
	Содержание услуги
	Периодичность

	1 
	Работы по систематическому и своевременному предохранению оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежащего технического состояния оборудования. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности элементов, а также исправность конструкций, систем оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов, документации завода изготовителя.

	при необходимости в рамках технического облуживания устранению, аварийного обслуживания



	 	32 
	 	32 
	Текст настоящего документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). 
Использование текста настоящего документа, равно как и его графических составляющих, третьими лицами, без согласия правообладателя не допускается. Любое использование настоящего документа, включая копирование, распространение или модификацию, без согласия правообладателя будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в соответствии с законодательством.
	                    4
image1.png




image2.png
%J




