|  |  | +7 (3452) 215-100 info@uris72.ru |
| --- | --- | --- |

Правовое сопровождение закупок

С гарантией юридической безопасности

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

| Услуга | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования |
| --- | --- |

| № п\п | Объект (адрес) | Наименование оборудования, характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 1000 кг, 4 остановки № 1030280 |
| 2 | г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 630 кг, 4 остановки № 1030281 |
| 3 | г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 1000 кг, 4 остановки № 1030282 |
| 4 | г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Лифт AVIALIFT CHINA пассажирский г/п 630 кг, 4 остановки № 1030283 |
| 5. | г. Тюмень, ул. Аромашевская, д. 33 | Платформа подъемная с вертикальным перемещением БК 440, Паспорт 440-00.00.00.000 ПС, грузоподъемность 250кг. |

| Состав услуги: | Техническое обслуживание оборудования |
| --- | --- |

| № п\п | Состав услуги | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобслуживание лебедки | Очистка, осмотр. Проверка состояния резьбовых креплений. Проверка уровня масла. | 1 раз в месяц |
| 2 | Техобслуживание электромагнитного тормоза | Разборка, очистка, проверка износа фрикционных накладок. Проверка зазоров. | 1 раз в 12 месяцев |
| 3 | Техобслуживание тяговых канатов и каната ограничителя скорости | Очистка. Проверка состояния канатов. Проверка равномерности натяжения. | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Техобслуживание направляющих кабины и противовеса | Проверить штихмас. Провести выравнивание направляющих, выполнив ослабление крепления их к кронштейнам. Проверить затяжку болтов на стыках и крепления к кронштейнам. | 1 раз в 12 месяцев |
| 5 | Техобслуживание дверей шахты | Проверка открытия дверей шахты изнутри и снаружи при помощи специального ключа. Проверка регулировки замков и срабатывания выключателей. | 1 раз в месяц |
|  |  | Очистка линеек, порогов, направляющих башмаков. Проверка зазоров: между линейкой и контрроликами, створками дверей и обрамлением, порогом. | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Техобслуживание шахты | Проверка взаимной точности установки (наличие необходимых зазоров) шунтов и датчиков в шахте и на кабине. Проверка установки предельных выключателей в шахте лифта. | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | Техобслуживание оборудования приямка | Проверка положения натяжного устройства каната ограничителя скорости и выключателя. Проверка выключателей гидравлических буферов и проверка уровня масла. | 1 раз в месяц. |
|  |  | Очистка оборудования и подтяжка креплений. | 1 раз в 12 месяцев |
| 8 | Техобслуживание кабины | Контроль наличия масла в масленках. Проверка состояния канатной подвески на кабине и выключателя слабины канатов. Осмотр механизма включения ловителей, очистка, проверка зазоров между клиньями и направляющими. Проверка хода клиньев. Проверка срабатывания выключателя ловителей. Проверка устройств контроля загрузки кабины и срабатывания выключателя контроля перегрузки кабины. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка износа вкладышей в направляющих башмаках. | 1 раз в 3 месяца |
|  |  | Регулировка устройств контроля загрузки кабины. | 1 раз в 12 месяцев |
| 9 | Техобслуживание привода дверей кабины | Проверка натяжения клиноременной и цепной передач. Смазка цепи. Проверка затяжки креплений. | 1 раз в 6 месяцев. |
|  |  | Проверка регулировки и срабатывания выключателя дверей кабины и электромагнитного замка. Проверка исправности башмаков безопасности, фотодатчиков. ограничения усилия закрытия дверей. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка зазоров между створками и обрамлением проема двери кабины, порогом. Проверка регулировки отводки (зазор между отводкой и порогом двери шахты, роликами на дверях шахты). | 1 раз в 3 месяца |
|  |  | Регулировка графика движения дверей при открывании и закрывании. | 1 раз в 12 месяцев |
| 10 | Проверка станции управления | Очистка от пыли. Проверка крепления разъѐмов и затяжка болтов. | 1 раз в 3 месяца |
|  |  | Проверка уровня остановки кабины на этажах, повторное выполнение измерения высоты этажей. | 1 раз в 6 месяцев |

| Состав услуги: | Аварийно-ремонтное обслуживание оборудования |
| --- | --- |

| № п\п | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности. Проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности лифтового оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии. | по заявке заказчика в диспетчерскую службу |

| Состав услуги: | Техническое диагностирование оборудования |
| --- | --- |

| № п\п | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установление причин отказов, определение фактического технического состояния оборудования в определенный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. прогнозирование с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени) | не менее 1 раза в месяц |

| Состав услуги: | Текущий ремонт оборудования |
| --- | --- |

| № п\п | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по систематическому и своевременному предохранению оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт проводится в целях обеспечения надлежащего технического состояния оборудования. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности элементов, а также исправность конструкций, систем оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов, документации завода изготовителя. | при необходимости в рамках технического облуживания устранению, аварийного обслуживания |