Техническое задание
на техническое обслуживание и текущий ремонт 
дизель генератора AD40C-T400

  Техническое обслуживание дизель генератора (ДГ) производится на основании требований следующих документов:
- Инструкция по эксплуатации завода изготовителя 
- Инструкция по эксплуатации двигателя завода изготовителя. 
- Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Общая информация:
Тип, марка: ДГ AD40C-T400
Год выпуска: 2012
Ввод в эксплуатацию:  2012

1. Требования к квалификации персонала подрядчика (исполнителя)
Подрядчик (исполнитель) должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы по техническому обслуживанию ДГ.
Персонал исполнителя должен установленным порядком проходить инструктаж в службе Охраны труда, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ.
Необходимо наличие сертификата о прохождении обучения по проведению технического обслуживания ДГ.
Необходимо наличие действующего удостоверения по электробезопасности с группой не ниже 3 (третьей) до 1000В.

                                                 2.Требования к качеству работ:
2.1 Техническое обслуживание дизель генератора должно выполняться в соответствии с требованиями: Приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также инструкций завода изготовителя и другой  нормативно-технической документации. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 ГК РФ, требованиями ПУЭ издание шестое. Работы также должны быть выполнены в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации и требованиями проектной документации.
     Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования безопасности работ в соответствии, с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей», требованиями СНиП 3-4-80, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001.
 Подрядчик обязан иметь необходимые поверенные средства измерений и испытательное оборудование.
       Во время выполнения работ на объекте обязательно  соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. №18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.),
-   строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. №232),
-   строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «безопасность труда в строительстве» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 и от 17.09.2002 №123),
- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. №215),
-  строительные нормы и правила СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 г. №175), 
кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.  
         Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94) и охране объекта переданного Исполнителю для выполнения производства работ. 

2.2. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, конструкции должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.3. При выполнении работ по техническому обслуживанию ДГ Исполнитель обязан направлять квалифицированных специалистов по адресу выполнения работ. Указанным в разделе «Место выполняемых работ»
2.4. Техническое обслуживание ДГ производится без нарушения рабочего режима и производственного процесса с соблюдением техники безопасности.
2.5. При выполнении работ используются инструменты, расходные материалы, силы и средства Исполнителя. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе выполнения работ по вине Исполнителя.
2.6. Исполнитель гарантирует полную сохранность всего обслуживаемого оборудования Заказчика в ходе выполнения работ по вине Исполнителя.

                                                3. Требования к выполнению работ:
3.1. Техническое обслуживание ДГ включает в себя:
- проведение периодических (регламентных) работ согласно графику (Приложение 1);
- аварийно-ремонтные работы.
[bookmark: bookmark0]3.2. Исполнитель обеспечивает свой персонал для выполнения работ на объекте Заказчика инструментом, вспомогательным оборудованием, расходными материалами, спецодеждой и средствами защиты.
3.3. Техническое обслуживание производится на основании заявок Заказчика и графика  технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.
3.4. Графики планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания составляются  Исполнителем в 2-х экземплярах на календарный год, и утверждается Заказчиком.
3.5. Результаты осмотров и проведенных регламентных работ Исполнитель обязан отражать в документах по учету технического состояния ДГ (журнал регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния ДГ, оборудования и составных частей ДГ, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
3.6. Приобретение материалов необходимых для выполнения технического обслуживания производится за счет средств Исполнителя по согласованию с Заказчиком.
3.7. Аварийно-ремонтные работы осуществляются по заявкам Заказчика в период не более шести часов после получения такой заявки.
3.8. Аварийная бригада Исполнителя (представитель Исполнителя) обязана своевременно прибыть на место устранения аварии. 
3.9. После выполнения аварийных ремонтных работ представитель Исполнителя должен сделать соответствующую запись в «Журнале  регистрации выполненных работ по проведению технического обслуживания».

                     4. Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию:

	№ п/п
	Содержание работ
	Периодичность

	1
	- Проверка уровня охлаждающей жидкости;
- Проверка уровня масла в двигателе;
- Проверка системы охлаждения и ее радиатора (наличие утечек, осмотр и проверка крепления вентилятора, трубопроводов контура охлаждения);
- Очистка радиатора системы охлаждения;
- Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива;
- Внешний осмотр электрической части агрегата (состояние кожуха, наличие подтеков, крепление силовых кабелей);
- Внешний осмотр стартерной аккумуляторной батареи (АКБ) ДГ (наличие трещин, подтеков состояние клемм, подводящих кабелей), проверка уровня электролита (для негерметичных АКБ);
- Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений, замена при необходимости;
- Проверка плотности затяжки соединений и хомутов;
- Контрольный запуск электроагрегата в холостом режиме, не более 5 мин. При контрольном запуске проверяют уровень давления масла, отсутствие необычной вибрации, параметры генератора проверяют через панель управления;       
- Проверка, срабатывания электрических жалюзи приточной вентиляции на открытие, произвести их ремонт;
- Отметка в журнале о проведенных работах.
	2 раза в месяц

	2
	- Проверка степени засорения воздушных фильтров (замена при необходимости);
- Проверка и регулировка режима холостого хода;
- Проверка и при необходимости регулировка блока AVR (автоматический регулятор напряжения);
- Контрольный запуск электроагрегата и поставка его под нагрузку на 60 мин. Проверка производится с имитацией пропадания двух вводов о ТП, проверяется срабатывание АВР-ТП, АВР-ДГ и сигнал запуска ДГ. Проверка автоматики отключения ДГ после восстановления питания, двух минутное охлаждение на холостом ходу после снятия нагрузки. При работе электроагегата проверяются уровень давления масла, отсутствие необычной вибрации, параметры генератора проверяются через панель управления.
- Отметка в журнале о проведенных работах.
	1 раз в месяц

	3
	- Замена фильтрующего элемента топливного фильтра;
- Замена воздушного фильтра (при необходимости);
- Замена моторного масла;
- Замена масляных фильтров;
- Проверка системы отвода картерных газов;
- Проверка степени зарядки аккумулятора и состояние соединений;
- Проверка состояния кабелей и соединений силовой системы;
- Очистка от пыли генераторной установки и панели управления внутреннего помещения;
- Проверка панели системы управления (индикация, работоспособность в соответствии с руководством пользователя);
- Проверка зазоров в клапанном механизме (регулировка при необходимости);
- Измерение температуры контактных соединений, производится при контрольном запуске электроагрегата при работе на нагрузку;
- Замена охлаждающей жидкости;
- Отметка в журнале о проведенных работах.
	1 раз в 6 месяцев или при наработке 500 моточасов

	4
	- Проверка состояния зарядного генератора, стартера;
- Проверка состояния форсунок, насос-форсунок.
	При наработке 1000 моточасов

	5
	- Проверка работоспособности системы вентиляции и при необходимости произвести её ремонт, замену и настройку.
	

	6
	- Проверка работоспособности подогревателя охлаждающей жидкости, при необходимости его замена
	


                                              
5. Порядок сдачи и приемки результата работ:
5.1. Приемка выполненных работ производится путем подписания Акта выполненных работ уполномоченным представителем  Исполнителя и Заказчика ежемесячно.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта о приемке выполненных работ либо в указанный срок направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Исполнитель обязан устранить указанные недостатки  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его уведомления.
5.4. В акте выполненных работ должен быть отражен весь объем выполненной работы с указанием наименования  выполненной работы и общей стоимости.
5.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ, установленных  Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных работ. 
5.7. Гарантийный срок на выполненные работы по техническому обслуживанию ДГУ, при условии строгого соблюдения правил эксплуатации оборудования, установленных нормативной и технической документацией – 3 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.


                    6. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям.
 При выполнении работ должны использоваться следующие материалы:
	№ п/п
	Наименование
товара
	Показатель, единица измерения (при наличии)
	Значение показателя
	Количество

	1
	Масло моторное
	Класс вязкости
	SAE 15W40 / 10W30
	13

	
	
	Синтетическое
	Соответствие 
	

	2
	Антифриз
	Цвет
	зеленый
	23л

	
	
	Активное вещество
	этиленгликоль
	

	
	
	Температура замерзания, °C
	-65 до -35
	

	3
	Фильтр масляный
	Эффективность фильтрации, %
	99
	1 шт

	
	
	Размер фильтрующих частиц, микрон
	20
	

	4
	Фильтр воздушный
	Эффективность фильтрации, %
	99,90
	1 шт

	5
	Фильтр топливный
	Давление, МПа
	0,04-0,12
	1 шт



Примечание: при составлении технического задания использовались ГОСТ 17479.1-85 «Масла моторные. Классификация и обозначение», ГОСТ 4548-1-2009 «Методы испытаний полно поточных масляных фильтров двигателей внутреннего сгорания», ГОСТ 14146-88 «Фильтры очистки топлива дизелей. Общие технические условия».
7. Порядок опробования работы станций на холостом ходу и под нагрузкой после проведения технического обслуживания
7.1. Пробный пуск станции, в ручном режиме на холостом ходу:
- произвести внешний осмотр установки;
- произвести проверку коммутирующей аппаратуры и перевести вводные автоматы в состояние выключено (OFF);
- перевести станцию в ручной режим запуска;
- произвести пуск станции на холостом ходу, на десять минут.
7.2. Пробный пуск станции в автоматическом режиме в присутствии заказчика:
- произвести внешний осмотр установки;
- перевести вводные автоматы в состояние включено (ON);
- перевести станцию в автоматический режим запуска;
произвести отключение внешнего питания специалистами представителя заказчика - станция должна запуститься в автоматическом режиме и обеспечить необходимое питание;
по результатам испытания восстановить внешнее питание - станция должна перейти в режим расхолаживания на холостом ходу и остановиться по окончанию временной задержки перейдя в режим ожидания.




Приложение 1



ГРАФИК
на техническое обслуживание  и текущий ремонт дизельной электростанции 
АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»
на 2027 год.

	Наименование работ
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Техническое обслуживание
	12-26
	09-20
	09-25
	09-24
	06-22
	08-26
	06-24
	03-25
	07-25
	05-23
	09-27
	03-25





