Приложение №1 к извещению

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
оказание услуг по диагностике и ремонту дизель-электрической станции (ДЭС) мощностью 100 кВт, имеющейся у Заказчика 
	№ п/п
	Параметры требований к услугам
	Требования к оказанию услуг

	1. 
	Наименование и объем оказываемых услуг
	Оказание услуг по диагностике и ремонту дизель-электрической станции (ДЭС) мощностью 100 кВт, имеющейся у Заказчика — 1 условная единица

	2. 
	Оборудование подлежащее диагностике и ремонту
	Дизель-электрическая станция (ДЭС) мощностью 100 кВт в контейнере, с настенным топливный баком и шкафом управления (переключения) нагрузкой, на безе двигателя ЯМЗ марки АД-100, в т.ч. генератор Mecc Alte ECP34-1L/4, вырабатывающий трехфазный переменный ток напряжением 400 В и частотой 50 Гц, предназначенный для основного или резервного энергоснабжения корпусов больницы.

Количество: 1 штука.

Фирма производитель: ЯМЗ.
Страна производителя: РФ.

	3. 
	Место оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Исполнителя

Передача оборудования для проведения диагностики и ремонта производится на территории Заказчика (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Котовского, 55, площадка рядом с корпусом №1, внутренняя территория больницы) в присутствии представителя Заказчика и Исполнителя. 

Доставка оборудования до сервисной службы Исполнителя для проведения диагностики, ремонта и обратно Заказчику осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет

	4. 
	Срок оказания услуг
	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

	5. 
	Цель оказания услуг
	Обеспечение надежного запуска и бесперебойной работы ДЭС-100 под нагрузкой с учетом срабатывания шкафа АВР

	6. 
	Условия и этапы оказания услуг по диагностике и ремонту ДЭС
	Оказание услуг по диагностике и ремонту ДЭС предполагает следующие действия:

- перевозка контейнера с ДЭС 100 кВт к месту проведения диагностики и ремонта (место нахождения Исполнителя);

- демонтаж генератора от ДЭС, ремонт генератора с заменой расходных материалов и запасных частей (замена обмотки статора, ремонт обмотки ротора, замена обмотки возбудителя, пропитка электроизоляционным лаком статора, ротора и возбудителя, сушка в сушильной камере статора, ротора и возбудителя; восстановление стандартных размеров посадочного места подшипникового гнезда (токарные работы), замена подшипника вала ротора, сборка генератора, замера корректора возбуждения, промежуточные испытания генератора на обкаточном стенде), монтаж генератора на ДЭС;

- проверка уровня масла в картере дизеля и доливка до уровня;

- замена антифриза в системе охлаждения;

- проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях и их зарядка;

- испытания ДЭС под нагрузкой не менее 50% от номинальной мощности в течение одного часа, замеры параметров работы дизеля (температура антифриза, давления масла, заряд аккумуляторов), замеры параметров генератора ( астота Гц, напряжение В, нагрузка А);

- перевозка контейнера с ДЭС 100 кВт к месту дислокации (ул. Котовского 55). 

	7. 
	Перечень расходных материалов и запасных частей
	Эмальпровод медный ПЭТВ-2 80 к.

Листовая изоляция  3 кг (Синтофлекс 515*)

Листовая изоляция  2 кг (Миканит ГФК ТТ*).

Шнур бандажный утягивающий лавсановый  10 метров.

Лак электроизоляционный  5 литров (МЛ-92*).

Провод РКГМ 1 х 50 6 метров.

Провод РКГМ 1 х 4  3 метра.

Наконечники медные ТМЛ-50  6 шт.

Корректор AVR  1 шт.

Подшипник 6315 2 RS/C3  1 шт.

Втулка стальная 40Х   1 шт..

Антифриз 40 литров.

Ветошь 3 кг.

Керосин 2 литра.

Припой ПОС-60  0,5 кг.

	8. 
	Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов
	Вид деятельности (ремонт электрооборудования по напряжению до 0,4  кВ ) не является лицензируемым.  Все работы выполняются с учетом требований Правил технической  эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утв. Приказом Минэнерго №811 от 12.08.2022). 


После оказания услуг оборудование должно быть полностью работоспособным, готовым к эксплуатации и соответствовать характеристикам, заявленным заводом производителем.

* носит информационный характер, исключительно для определения характеристик материала, Исполнителем может быть предложен аналог

