                                                                            
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг технического мониторинга и эксплуатационно-технического обслуживания каналообразующего оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения (ПЦН) «01» объектов
МАОУ «Юргинская СОШ»

	1. Наименование объектов
	1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
Юридический адрес: 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б.
 Фактический адрес: 
1 – й корпус- 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б;
Пришкольный интернат-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Ленина, дом 80
2 – й корпус-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Кузнецова, дом 14;

2.«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», 
 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 18

3. Структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 13

4.«Зоновская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,1

5. Структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,12

6.«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Ленина, дом 50

7. Структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Советская, 3

8.«Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б

9. Отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б

10.«Юргинская специальная школа - интернат» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627250, Россия, Тюменская область, Юргинский муниципальный район, с. Юргинское, улица Боровая, дом 16


	2. Заказчик 
	МАОУ «Юргинская СОШ» 

	3. Предмет контракта
	На оказание услуг технического мониторинга и эксплуатационно-технического обслуживания каналообразующего оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала ГУ 147 ПЧ ФПС по Тюменской области (с. Юргинское) на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения «01» объектов МАОУ «Юргинская СОШ» 

	4. Порядок формирования цены 
	В стоимость услуг должны быть включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта, в том числе оплата НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ.

	6. Объем выполняемых   услуг
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение 1, 2).



	7. Требования к качеству оказываемых услуг

	7.1. Исполнитель, оказывающий услуги по техническому мониторингу и контролю исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации (АПС) на пульт центрального наблюдения (ПЦН) «01» должен иметь:                       
- лицензию МЧС России на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;  
- договор с ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области подразделение 93 ПЧ 25 ПСО г. Заводоуковск на обслуживание пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- центр технического мониторинга, который в круглосуточном режиме должен осуществлять контроль за:
1) передачей от прибора объектового оконечного (ПОО) на прибор пультовый оконченный (ПОО) по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре;
2)   неисправностями, регистрируемыми прибором приемно-контрольным (ППК) и иными средствами пожарной автоматики объекта, взаимодействующими с ППО;
3) исправностью линей связи между оборудованием объекта и ППО.                                                                                                                            

7.2. Виды услуг:
- осуществление технического мониторинга и передачи информации о неисправности систем автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) Исполнителем Заказчику;
- осуществление контроля исправности прохождения сигнала с АПС на пульт «01»;
- обслуживание объектового оборудования передачи извещений программно-аппаратного комплекса (далее ПАК), а именно:
а) дистанционное тестирование работоспособности элементов ПАК;
б) корректировка программного обеспечения ПАК;
в) устранение неисправности в работе ПАК;
г) ремонт и замена неисправных модулей ПАК;
д) сохранение архивной информации о передаче извещений о пожарах и неисправностях от систем АПС Заказчика в базе данных Исполнителя;
е) ежемесячный отчет о передаче извещений о пожарах на «Пульт 01» и сигналов «Неисправность» на пульт центра технического мониторинга Исполнителя от систем АПС Заказчика;
ж) обслуживание и ремонт антенно-фидерного оборудования и других специальных устройств, необходимых для стабильного прохождения сигнала.

7.3. Восстановление работоспособности программно-аппаратного комплекса (ПАК) системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания после ее срабатывания или отказа не должно превышать 24 часов.

7.4. Исполнителем на объектах обслуживания должен быть заведен журнал регистрации оказанных услуг по техническому мониторингу и контролю исправности прохождения сигнала АПС на ПЦН «01». В нем должны быть зафиксированы все оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе по контролю качества.

7.5. Исполнитель должен представить график проведения технического мониторинга по объектам обслуживания. Перечень и периодичность услуг по техническому мониторингу должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и систем мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания.

7.6. Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения договора, исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
7.7. Исполнитель услуг своевременно информирует Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

7.8. Место оказания услуг: согласно техническому заданию.

	8. Требования к безопасности оказания услуг

	8.1. Перед началом работ Исполнитель должен предоставить на контрольно-пропускной пункт в учебные корпуса, а также в детские дошкольные учреждения список специалистов, которые будут выполнять работы. Список должен быть оформлен на бланке Исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества специалистов, за подписью руководителя организации и печатью (при наличии). 
Специалисты, работающие в здание школы, предъявляют работнику охранной организации документ, удостоверяющий личность.

8.2. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.
Заказчик не несёт ответственность за имущество Исполнителя, находящееся на территории Заказчика.

8.3. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при оказании услуг на территории Заказчика.

8.4. Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих специалистов, в том числе и за соблюдение специалистами законодательства Российской Федерации.

	9.Требования к результатам оказанных услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям Заказчика

	9.1. Услуги по техническому мониторингу и контролю исправности прохождения сигнала АПС на ПЦН «01» должны быть выполнены качественно и в сроки, установленные настоящим техническим заданием с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.

9.2. При исполнении Контракта Исполнитель обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты оказанных услуг в соответствии с техническим заданием.

9.3. Все материалы, используемые в процессе оказаний услуг должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

	10.Условия оказания услуг

	10.1. Оказываемые Исполнителем услуги по техническому мониторингу и контролю исправности прохождения сигнала АПС на ПЦН «01» в зданиях с массовым пребыванием людей должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам.

10.2.В ходе оказания услуг Исполнитель обязан оформлять    необходимую отчетность: акты на выполненные работы (оказанные услуги), счета-фактуры и т.д.

10.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение экологического законодательства РФ (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

	11.Требования к системе передачи извещений по радиоканалу в рамках оказания услуг по техническому мониторингу и плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию каналообразующего оборудования
	11.1. Радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» должна отвечать требованиям:
- передача извещений от станции объектовой «Стрелец-Мониторинг» к пультовой радиостанции «Стрелец-Мониторинг», установленной в подразделение Пожарной охраны ПЧ по выделенному для МЧС России радиоканалу;
- приём от пультовой радиостанции «Стрелец-Мониторинг» команд управления станцией объектовой «Стрелец-Мониторинг»;
- контроль собственного состояния станции объектовой «Стрелец-Мониторинг» (контроль уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с подключенным объектовым оборудованием).

11.2. Радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» должна обеспечивать:
- ретрансляции извещений на другие станции объектовые и для доставки извещений на пультовую радиостанцию «Стрелец-Мониторинг» и отображение принятой информации с указанием номера (адреса) объектового оконечного устройства, передавшего радиосигнал;
- введение оперативной информации об объекте в базу данных ПАК "Стрелец-Мониторинг", установленного в подразделении Пожарной охраны, а также ведение сигналов от объекта за выбранный период времени. Создание и редактирование плана объекта (описание материалов конструкции зданий, отделочных материалов, выходов, поэтажной схемы объекта и т.п.).

	12. Порядок контроля и приемки оказанных услуг
	12.1. Оплата оказанных услуг производится за фактически выполненные оказанные услуги на основании счета, счета-фактуры, акта не более 7 рабочих дней после подписания обеими сторонами вышеперечисленных документов.

12.2. Предоставление не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным Заказчику акт приемки оказанных услуг.

12.3. Исполнитель несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, составляющего 1 (один) год с даты приемки работ и услуг согласно Акта приемки оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вследствие обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик.

	13. Срок выполнения работ, оказания услуг
	Срок выполнения работ, оказания услуг
с 01.01.2027 - 31.12.2027 г.

	14.Приложения к техническому заданию
	14.1. Приложение №1 - Перечень оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения «01» на объектах МАОУ «Юргинская СОШ», подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

14.2. Приложение № 2 - Перечень услуг технического мониторинга и эксплуатационно-технического обслуживания каналообразующего оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения «01» на объектах МАОУ «Юргинская СОШ»






Приложение № 1
Перечень оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения «01» на объектах МАОУ «Юргинская СОШ», подлежащих техническому обслуживанию   и ремонту.
	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	1 – й корпус- 627250, Россия, Тюменская область, село Юргинское, ул. Ленина, дом 76б

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1

	2 – й корпус-627250, Россия, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Кузнецова, дом 14

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1



	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	«Володинская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», 
 627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 18

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01)Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключе-
ния:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1









	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	Структурное подразделение «Володинский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627259, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Володино, улица Молодёжная, дом 13

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1






	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	«Зоновская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,1


	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01)  Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1





	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	Структурное подразделение «Зоновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627258, Россия, Тюменская область, Юргинский район, д. Синьга, ул. 30 лет Победы,12

	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01)Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопере-
дающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1



	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	«Бушуевская основная общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Ленина, дом 50


	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1




	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	Структурное подразделение «Бушуевский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа». 
627268, Россия, Тюменская область, Юргинский район, село Бушуево, улица Советская, 3


	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01)Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопередающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1




	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	«Лесновская средняя общеобразовательная школа» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа», Отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа»
627270, Россия, Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, ул. Ленина, дом 11Б


	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопере-
дающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1




	№ п/п
	Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию
	Ед. измер.
	Количество

	«Юргинская специальная школа - интернат» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа».
627250, Россия, Тюменская область, Юргинский муниципальный район, с. Юргинское, улица Боровая, дом 16


	1
	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - станция объектовая исп.2-470 (МВК-RS, МУ-01) Радиосистема передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" (РСПИ) предназначена для передачи извещений о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме от установленного на объекте оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.                             (Частотные диапазоны, использующиеся для обмена данными в РСПИ:
146-174 МГц, 403-470 МГц.
интерфейсы подключения:
– RS-232,
– USB,
– S2.
управление мощностью радиоизлучения – автоматическое
волновое сопротивление антенно-фидерных трактов – 50Ом
программируемый период передачи контрольных сигналов 30с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин
диапазон рабочих температур- от -30°С до +55°С
Электропитание станций системы – от сети переменного тока (50 Гц,
220 В) и встроенного аккумулятора (12 В, 7 А⋅ч или 12 В, 17 А⋅ч).
• Рабочий диапазон напряжений сетевого питания – от 170 до 242 В.
• Рабочий диапазон напряжений резервного электропитания приёмопере-
дающей станции – от 10.8 до 15.0 В.
Потребляемая станцией мощность от сети – не более 30 ВА.
Максимальный ток потребления объектовой станции от аккумулятора
Режим работы
прием 130 мА
передача 2А)
	1
	1



                                                                   
Приложение № 2

Перечень услуг технического мониторинга и эксплуатационно-технического обслуживания каналообразующего оборудования - станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала на выделенных для МЧС России частотах при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения «01» на объектах 
МАОУ «Юргинская СОШ»
ежедневно
· Проверка наличия связи объектового оборудования передачи извещений программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» с пультом централизованного наблюдения «01» с помощью программного обеспечения;
· Постоянный контроль состояния и управление объектовой станцией радиосистемы передачи извещений с помощью программного обеспечения (состояние основного и резервного питания, датчик вскрытия корпуса, состояние и качество связи, время и правильность прохождения сигналов);
· Круглосуточное фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов неисправности АПС, поступающих на ПЦН и центр технического мониторинга.
ежемесячно
1. Проверка прохождения сигнала «Неисправность» на пульт центра пожарно-технического мониторинга и сигнала «Пожар» на ПЦН «01» ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области;
1. Предоставление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количеству срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».
по требованию Заказчика
1. Дистанционное тестирование работоспособности элементов радиосистемы передачи извещений;
1. Корректировка программного обеспечения ПАК.
по необходимости
1. Обновление программного обеспечения;
1. Устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи;
1. Восстановление работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов;
1. Обеспечение оперативной диагностики прохождения сигнала;
1. Замена неисправной объектовой станции на исправную в течение 24 часов.
