ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля активного, импрегнированного серебром

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Уголь активный, импрегнированный серебром (УАИ) |
| 2 | Назначение | Очистка питьевой воды. |
| 3 | Нормативные документы, в которых установлены требования к поставляемой продукции | а) ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; б) ТР ТС 022/2012 Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»; в) ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Технические условия»; - г) Нормативная документация изготовителя, стандарт предприятия (ТУ, СТО), при условии соответствия требований, изложенных в стандарте предприятия, требованиям, не ниже, установленных в ГОСТ 6217-74 (согласованная с заказчиком). |
| 4 | Упаковка | ТР ТС 029/2012 Статья 7 п.2, п.3; ГОСТ 6217-74, п. 5.1.; Масса угля в мешке – 10,0 кг. |
| 5 | Маркировка | а) ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Статья 9, часть 1, п.4; п. 7; статья 11.; б) ТР ТС 022/2012 Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Статья 4, часть 4.2.; в) ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Технические условия» п. 5.2. |
| 6 | Документы, подтверждающие качество | - копия декларации о соответствии, заверенная держателем подлинника; - копии протоколов испытаний, указанных в декларации о соответствии, заверенные держателем подлинника декларации (предоставляются 1 раз на весь срок действия декларации); - паспорт качества (заверенный заводом изготовителем или копия, заверенная «Поставщиком». В Паспорте должна быть информация: *наименование предприятия изготовителя; *наименование продукта и марка; *номер партии, дата изготовления; *обозначение НД, в соответствии с которым изготовлен уголь; * результаты испытаний на подтверждение НД. |
| 7 | Гарантийный срок хранения | Не менее 2 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности (хранения) на момент поставки должен быть не менее 90 % от установленного. |
| 8 | Условия хранения | Хранение в упаковке изготовителя. Хранение в сухих помещениях, защищенных от проникновения грунтовых вод и атмосферных осадков, в штабелях по партиям. Без ограничений по температурно-влажностному режиму с соблюдением требований безопасности, установленных ГОСТ 6217-74, р. 7. |
| 9 | Условия транспортирования | Транспортирование всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта с соблюдением требований безопасности, установленных ГОСТ 6217-74, р. 7., р.5.4. |

II ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 2

| №п/п | Наименование показателя | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание | Активный уголь УАИ, изготовленный из древесного активного угля БАУ-А путем нанесения на его поверхность серебра в количестве 0,08-0,11% массовых, обладает свойствами, характерными для угля БАУ-А ГОСТ 6217-74. Дополнительное нанесение серебра на поверхность активированного угля способствует более глубокой обработке сортировки, усиливает каталитическую активность угля. |
| 2 | Внешний вид | Зерна черного цвета без механических включений |
| 3 | Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 60 |
| 4 | Адсорбционная активность по уксусной кислоте, мл, не менее | 60 |
| 5 | Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 1,6 |
| 6 | Насыпная плотность, г/дм3, не более | 240 |
| 7 | Фракционный состав, массовая доля остатка на сите с полотном: |  |
|  | № 36, %, не более | 2,5 |
|  | № 10, %, не менее | 95,5 |
|  | на поддоне, %, не более | 1,0 |
| 8 | Массовая доля золы, %, не более | 6 |
| 9 | Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
| 10 | Содержание серебра, % | 0,08-0,11 |

III ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(иные существенные условия поставки)

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление сопроводительных документов | Наименование товара в сопроводительных документах (ТН, счет фактура), в документах, подтверждающих качество (декларация, свидетельство, паспорт качества), указанное на упаковке, указанное в спецификации к договору - должно быть одно и то же. |
| 2 | НД изготовителя | Техническая документация изготовителя (заверенная Поставщиком копия ТУ, СТО или другого документа), должны быть предоставлены одновременно с подачей заявки на участие в торгах. Сведения об актуализации доводятся до Покупателя ежегодно в электронном виде, с последующим подтверждением на бумажном носителе. |

По вопросам технического задания контактные лица:

Начальник испытательной производственной лаборатории Пургина Оксана Геннадьевна

тел. +7(3452) 43-73-25

Главный технолог Курочкина Мария Александровна тел. +7(3452) 43-73-25