УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО «Тюмень Водоканал»

_________ В.А.Гурский

«____» ___________ 2023г

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2

на погружной скважинный электронасосный агрегат

Скважина №8, участок №2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип оборудования: Погружной скважинный |  |  |  |  |
| 2. | Необходимый объем поставки | шт. | 1 |  |  |
| 3. | Место установки | Скважина №8, участок №2 |  |  |  |
| #### 4. | #### технические ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Рабочая среда | пластовая вода |  |  |  |
| 4.2 | Температура окружающего воздуха | С | +5…+30 |  |  |
| 4.3 | Температура рабочей среды | С | +5…+25 |  |  |
| 4.4 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1500 |  |  |
| 4.5 | Содержание сульфатов | мг/л | 500 |  |  |
| 4.6 | Содержание хлоридов | мг/л | 350 |  |  |
| 4.7 | Содержание сероводорода | мг/л | 1,5 |  |  |
| 4.8 | Массовая доля твердых механических примесей | % | 0,01 |  |  |
| 4.9 | Подача в рабочей точке | м3/час | 80 |  |  |
| 4.10 | Напор в рабочей точке | м | 80 |  |  |
| 4.11 | КПД агрегата в рабочей точке, не менее | % | 75 |  |  |
| 4.12 | Рабочий диапазон подачи | м3/ч м3/ч | min | 50 |  |
|  |  |  | max | 80 |  |
| 4.13 | Рабочий диапазон напора | м м | min | 45 |  |
|  |  |  | max | 80 |  |
| 4.14 | КПД агрегата в рабочем диапазоне, не менее | % | 70 |  |  |
| 4.15 | Диаметр эксплуатационной колонны скважины | мм | 300 |  |  |
| 4.16 | Диаметр насоса не более | мм | 200 |  |  |
| 4.17 | Материал направляющего лопаточного аппарата по механическим и эксплуатационным свойствам не ниже | нерж. сталь (20Х13) |  |  |  |
| 4.18 | Материал рабочего колеса по механическим и эксплуатационным свойствам не ниже | нерж. сталь (20Х13) |  |  |  |
| 4.19 | Материал муфты и вала насоса по механическим и эксплуатационным свойствам не ниже | нерж. сталь (20Х13) |  |  |  |
| 4.20 | Материал метизных изделий | нерж. сталь (20Х13) |  |  |  |
| 4.21 | Материал опорного подшипника по механическим и эксплуатационным свойствам не ниже | нерж. сталь / нитритный каучук |  |  |  |
| 4.22 | Тип соединения насоса и электродвигателя | шлицевое через муфту |  |  |  |
| 4.23 | Тип присоединения насоса к водоподъемной колонне (фланцевое или резьбовое) | Резьбовое / 4" |  |  |  |
| 4.24 | Наличие встроенного обратного клапана | да |  |  |  |
| 4.25 | Наличие защитной сетки-фильтра из нержавеющей стали на входе в насосную часть | да |  |  |  |
| 4.26 | Номинальная мощность электродвигателя | кВт | min |  |  |
|  |  |  | max | 30 |  |
| 4.27 | Потребляемая мощность из сети в рабочей точке | кВт | min |  |  |
|  |  |  | max | 26 |  |
| 4.28 | Запас мощности на валу в рабочем диапазоне, не менее | % | - |  |  |
| 4.29 | Напряжение питающей сети | В | 380 |  |  |
| 4.30 | Частота сети | Гц | 50 |  |  |
| 4.31 | Сопротивление изоляции при получении с завода | МОм | 200 |  |  |
| 4.32 | Способ пуска электродвигателя | ЧРП(FC) |  |  |  |
| 4.33 | Тип электродвигателя | Погружной |  |  |  |
| 4.34 | Материал обмотки статора электродвигателя/ короткозамкнутой обмотки ротора | PE2+PA |  |  |  |
| 4.35 | Присоединение кабеля к электродвигателю без разъема | да |  |  |  |
| 4.36 | Степень защиты электродвигателя | IP | 68 |  |  |
| 4.37 | Класс изоляции обмотки электродвигателя | F |  |  |  |
| 4.38 | Конструктивное исполнение электродвигателя по способу монтажа | герметичный с компенсирующей мембраной заполненный нейтральной жидкостью |  |  |  |
| 4.39 | Допускаемое отклонение напряжения питания (в пределах ГОСТ 32144-2013) | % | +/- 10 |  |  |
| 4.40 | Возможность перемотки электродвигателя | да |  |  |  |
| 5. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, с предоставлением бесплатной диагностики насосного агрегата при выходе из строя. (В период гарантийного срока в бесплатную диагностику входит (независимо от того, является ли случай гарантийным или нет) доставка оборудования до сервисного центра и обратно, разборка (при необходимости), диагностика, сборка (при необходимости)). | месяцев | не менее 24 |  |  |
| 5.2 | Заводской номер: Оригинальный (идентификационный) номер выполнен (пластик повышенной прочностью, нержавеющая сталь или устойчивой графикой к среде пребывания) на корпусе изделия на видном месте. |  |  |  |  |
| 5.3 | Заводские испытания: Обязательное испытание каждой единицы продукции с отметкой в паспорте. По решению Заказчика проведение испытаний при его присутствии на стенде производителя. |  |  |  |  |
| 5.4 | Сведения о новизне: Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. |  |  |  |  |
| 5.5 | Дата выпуска(изготовления): Не более 6 месяцев с даты поставки с последующим подтверждением в паспорте – штамп ОТК с датой изготовления подписью ответственного лица изготовителя. |  |  |  |  |
| 5.6 | Обязательно: Поставщик перед началом производства оборудования должен выполнить обследование объекта с целью уточнения технических и конструктивных особенностей мест монтажа оборудования. |  |  |  |  |
| 5.7 | При подаче заявки: Предоставление официальных технических данных производителя на оборудования и комплектующие (решетка, мотор-редуктор, приборы КИПиА и т.д.). |  |  |  |  |
| 5.8 | Обязательно: Предоставление Российского сертификата соответствия и санитарно-гигиеническое заключение Роспотребнадзора, подтверждающих происхождение материалов и основных частей. Предоставление официальных технических данных производителя, в том числе графических характеристик в соответствии со стандартом ISO 9906-2015 . |  |  |  |  |
| 5.9 | Срок службы не менее | 20 лет |  |  |  |
| 5.10 | Обязательно: предоставление графических характеристик работы насоса Q, H, N, NPSHR (при работе с ЧРП в диапазоне изменения частоты), с указанием рабочей зоны. |  |  |  |  |
| 6. | Комплект поставки |  |  |  |  |
| 6.1 | Шкаф управления в соответствии с прилагаемым опросным листом | Да/нет | Нет |  |  |
| 6.2 | Кабель силовой для подключения насосного агрегата, в комплекте с соединительной заливной муфтой (МКС 2Б, с блоком, соединительным изолирующим КСМ 6-25) | м | 58 |  |  |
| 6.3 | Кабель для подключения датчиков насоса к шкафу управления | Да/нет | Нет |  |  |
| 6.4 | Переход на резьбовое соединение с водоподъёмной колонной НКТ 114(водоподъёмная колонна НКТ 114*7, ГОСТ 633-80) | Да/нет | Да |  |  |
| 6.5 | Струенаправляющий экран | Да/нет | Нет |  |  |
| 6.6 | ЗИП | Да/нет | Нет |  |  |
| 6.7 | Документация (инструкция по эксплуатации, паспорт, документация на комплектующие, сертификат ТС) в печатном и электронном виде, в том числе на комплектующие (решетка, мотор-редуктор, приборы КИПиА и т.д.) | Да/нет | Да |  |  |

Начальник ЦСВП    	К.В. Сливченков

И.о. главного механика	Д.Д. Черешников

Главный энергетик                                                                      	С.Ф. Зубак