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Поставка и монтаж смесительного узла, состоящего из трехходового клапана и электромоторного привода.

	№
п/п
	Наименование товара, характеристики товара
	Код по
ОКПД2
	Предоставление национального режима
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм.
(руб.)
	Сумма
 (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7
	8

	1
	Клапан 3-ходовой смесительного узла для регулировки температуры отопления
 Параметр / Значение
Присоединение/G 2¾
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА или G2 внутренняя резьба.
Диаметр условного прохода DN/50
PN/от 10 до 16
Kvs,м³/ч	от 14.5 до 40
Тип клапана/3-ходовой
Скорость утечки
0...0,02 % значения kvs
Скорость утечки через байпас
Среда: Bодa, водa с антифризом
Минимальная температура среды/ от -25 до -10 °C
Максимальная температура среды/ от +110 до +150 °C
Характеристика клапана
Допустимое рабочее давление/ от 1000 кПа до 1600 кПа
Материал корпуса клапана/
Бронза или Латунь
Материал внутренних частeй клапана/ сталь или латунь.

	28.14.11.121
	Ограничение
	шт
	1
	
	

	2
	Электромоторный привод смесительного узла для регулировки температуры отопления:
Характеристики:
-Рабочее напряжение: AC/DC 12-24V; 
-Время позиционироваия, не более 35  сек
Усилие	700Н
Рабочий ход позиционирования: Ход штока 20 мм или угол поворота вала 90 градусов.
*поставщик должен обеспечить совместимость поставляемого привода с поставляемым клапаном п.1
	28.14.20.112 
	Преимущество
	шт
	1
	
	

	
	Итого:
В том числе НДС 
	



Срок поставки и монтажа товара: не более 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.
   Место поставки и монтажа товара: 625007, город Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, дом 1.
Стоимость Товара включает в себя помимо стоимости товара, все расходы, в том числе транспортные расходы по доставке товара, расходы по упаковке, расходы по отгрузке (разгрузке), монтажу товара, налоги и сборы, другие платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также стоимость тары и упаковки.
