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  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, систем автоматического модульного пожаротушения, системы дренчерной установки пожаротушения, систем видеонаблюдения, систем автономного оповещения о террористической угрозе и рамочного металлодетектора (далее –  ТО и ТР, Оборудование, Установки) на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», расположенном по адресу: г. Ноябрьск,  ул. Транспортная, д. 8 



Состав услуг по ТО и ТР, а также их периодичность отражается в регламентах (Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего технического задания). Услуги ТО и ТР выполняется с целью поддержания в работоспособном состоянии Установок путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния, устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.
Техническое обслуживание (далее - ТО) включает в себя:
Периодический (не реже 1 раз в месяц) визуальный осмотр и контроль параметров Оборудования; в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.
Проведение профилактических работ, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией к Оборудованию, а также техническими регламентами, действующими в данной сфере.
Текущий ремонт (далее - ТР) предусматривает:
Частичную или полную разборку и устранение неисправностей Оборудования выявленных при выполнении ТО либо выявленных работниками Заказчика при эксплуатации Оборудования.
Регулировка и настройка параметров Оборудования с целью их приведения в соответствие с нормами.
Тестирование Оборудования с целью подтверждения его работоспособности после ремонта.
Период оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027. Услуги оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. 


































Приложение № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ


	 п/п
	Наименование услуг
	Ед. измер.
	Кол-во
	Стоимость услуги в месяц


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8. 
	мес.
	1
	

	2
	Техническое обслуживание  дренчерной установки  пожаротушения на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8
	мес.
	1
	

	3
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8
	мес.
	1
	

	4
	Техническое обслуживание системы оповещения о террористической угрозе на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8
	мес
	1
	

	4
	Техническое обслуживание рамочного металлодетектора  на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8
	мес.
	1
	

	5
	Техническое обслуживание электромагнитных замков  на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», 
г. Ноябрьск, ул. Транспортная, д. 8
	мес.
	1
	

	
ИТОГО: 

	




	
	
























Приложение № 2 

РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре 
[bookmark: undefined]
	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения работ
	Контроль функционирования

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	2
	Контроль работоспособности основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 6 мес

	3
	Проверка работоспособности систем путем имитации пожара на объекте защиты заказчика. 
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	4
	Проверка сопротивления изоляции электрических цепей охранных и пожарных систем на объекте защиты заказчика.
	Один раз в 6 мес
	Один раз в 6 мес

	5
	ТО исполнительных устройств ИП выносных устройств индикации ИП
	Один раз в 6 мес
	Один раз в 6 мес

	6
	ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Один раз  в 6 мес
	Один раз  в 6 мес

	7
	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Один раз в 6 мес
	Один раз в 6 мес

	8
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	Один раз в год
	Один раз в год

	9
	Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями

	10
	Замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	11
	Ремонт СПС
	При необходимости
	При необходимости

	12
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания
	При необходимости
	При необходимости

	13
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС











Приложение № 3 


РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания модульной установки пожаротушения
 тонкораспыленной водой

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта
	Периодичность выполнения работ специализированной обслуживающей организацией

	1
	Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, грязи, прочность крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей или насадков
	Ежедневно
	1 раз в месяц

	2
	Контроль давления газа-вытсснитсля в модулях или массы/давления в баллонах
	Ежедневно
	1 раз в месяц

	3
	Контроль качества огнетушащего порошка
	
	По ТД на модуль и огнетушащий порошок

	4
	Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки
	
	В соответствии с ТД на элементы

	5
	Профилактические работы
	
	1 раз в месяц

	6
	Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах
	-
	-

	7
	Метрологическая проверка КИП
	
	1 раз в год

	8
	Замена элементов АУП, выработавших ресурс
	
	В соответствии с перечнем

	9
	Проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации
	
	1 раз в год

	10
	Гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	
	1 раз в 5 лет

	11
	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
	
	По нормам Ростехнадзора

	12
	Проверка технических средств АПС в составе АУП
	
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	13
	Техническое освидетельствование АУП
	
	Не реже 1 раза в 5 лет



























Приложение № 4 


РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания дренчерной установки пожаротушения

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта
	Периодичность выполнения работ специализированной обслуживающей организацией

	1
	Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п.
	Ежедневно
	Ежемесячно

	2
	Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры
	Ежедневно
	Ежемесячно

	3
	Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	Ежедневно
	Ежемесячно

	4
	Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания
	Ежедневно
	Ежемесячно

	5
	Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный
	Ежедневно
	Ежемесячно

	6
	Проверить работоспособность узлов управления в целом и их технических средств
	Ежедневно
	Ежемесячно

	7
	Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.
	Ежедневно
	Ежемесячно

	8
	Проверить работоспособность компрессора
	Ежедневно
	Ежемесячно

	9
	Проверить все виды сигнализации при срабатывании сигнального клапана
	Ежедневно
	Ежемесячно

	10
	Проверить работоспособность гидропневматического бака
	Ежемесячно

	11
	Проверить наличие в помещениях насосной станции инструкций, гидравлических схем, табличек
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	12
	Проверить прочность крепления ТС АУП
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	13
	Произвести проверку наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	14
	Проверить работоспособность АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель
	Ежеквартально

	15
	Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие)
	Ежеквартально

	16
	Произвести регистрацию уровня настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости
	2 раза в год

	17
	Проверить работоспособность АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель
	2 раза в год

	18
	Произвести внешний осмотр оросителей и пеногенераторов, при необходимости очистить их от пыли и грязи
	2 раза в год

	19
	Произвести ревизию запорных устройств (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на место с заменой неисправных элементов. Проверить герметичность затвора запорных устройств
	1 раз в 3 года

	20
	Промыть трубопроводы АУП
	1 раз в 3 года

	21
	Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре
	1 раз в 3 года

	22
	Произвести метрологическую поверку КИП
	1 раз в 3 года

	23
	Провести измерение сопротивления защитного заземления
	1 раз в 3 года

	24
	Произвести ревизию всех гидроэлектромеханических средств АУП. Проверить герметичность затвора запорных устройств
	1 раз в 3 года

	25
	Провести измерение сопротивления изоляции электроцепей
	1 раз в 3 года

	26
	Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3 года

	27
	Провести испытания на общий расход АУП и давление у диктующего оросителя
	1 раз в 3 года

	28
	Провести огневые испытания АУП
	По мере необходимости

	29
	Выполнить техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
	По нормам Ростехнадзора 






















































Приложение № 5




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы видеонаблюдения 


	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (блоков, видеокамерпультов, видеорегистраторов, кабеля и прочего оборудования) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи,прочности креплений и т.д.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб наблоках, боксах, качества изображения, записи видеорегистрат.
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания,проверка автоматического переключения питания с основного на резервное.
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы 
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности системы.
	ежемесячно

	6
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей ТС, проверка технического состояния и т.д.).
	ежеквартально









































Приложение № 6


РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы оповещения о террористической угрозе 

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 

	1
	Инструктаж и обучение людей из числа персонала, служб охраны, хоз. органов правилам эксплуатации системы оповещения о террористической угрозе, действиям при тревоге. Проведение учебных тренировок по эвакуации людей
	ежеквартально

	2
	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежеквартально

	3
	Контроль работоспособности основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежеквартально

	4
	Проверка работоспособности составных частей и системы в целом
	ежеквартально

	5
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей ТС, проверка технического состояния, замена иливосстановление элементов пришедших в негодность)
	1 раз в 6 месяцев и при необходимости












































Приложение № 7

РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания рамочного металлодетектора 

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора,) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежемесячно

	2
	Проверка индикации дисплея, проверка правильности и надежности соединительных кабелей, проверка надежности крепления блока электроники на несущей перекладине, проверка надежности крепления антенн оборудования к несущему основанию
	ежемесячно

	3
	Проверка рабочего положения выключателей и переключателей, исправности
 световой индикации, наличие пломб на контрольно-приемных приборах и других ТС
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, механизмов, тех. средств, измерение параметров) и системы в целом
	ежемесячно

	5
	Профилактические работы: очистка наружных поверхностей ТС, проверка техническогосостояния, замена иливосстановление элементов ТС пришедших в негодность, проверка наличия внешних повреждений передающей и принимающей антенн оборудования, тестирование функционирования установки с применением тест-объекта, уровень чувствительности металлодетекторавремя срабатывания при обнаружении тест-объектагромкость и тональность звукового сигнала, соответствие зонирования световой зоны обнаружения действительному расположению тест-объекта, замеры параметров тактико-технических характеристик и параметров, проверка параметров настройки программирования оборудования
	ежемесячно



































Приложение № 8




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы электронных замков на внутренние двери


	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 
	Контроль функционирования

	1
	Внешний осмотр составных частей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	2
	Проверка работоспособности и замков на открывание при имитации пожара и срабатывании средств ППЗ на объекте защиты заказчика. 
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	3
	Профилактические работы (проверка технического состояния, их внутреннего монтажа, очистка, протирка, смазка) и т.д.
	Один раз в 3мес
	Один раз в 3мес









