


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на услуги указанные в приложении к настоящему техническому заданию  на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12.


Состав услуг по ТО и ТР, а также их периодичность отражается в регламентах (Приложения  являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора). Услуги ТО и ТР выполняется с целью поддержания в работоспособном состоянии Установок путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния, устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.
Техническое обслуживание включает в себя:
– периодический (не реже 1 раз в месяц) визуальный осмотр и контроль параметров Оборудования, в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации;
– проведение профилактических работ, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией к Оборудованию, а также техническими регламентами, действующими в данной сфере.
Текущий ремонт предусматривает:
– частичную или полную разборку и устранение неисправностей Оборудования, выявленных при выполнении ТО, либо выявленных работниками Заказчика при эксплуатации Оборудования;
– регулировку и настройку параметров Оборудования с целью их приведения в соответствие с нормами;
– тестирование Оборудования с целью подтверждения его работоспособности после ремонта.
Период оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027. Услуги оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. 



































Приложение № 1


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

	 п/п
	Наименование услуг
	Ед. измер.
	Кол-во
	Стоимость услуги в месяц


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12. 
	мес.
	1
	

	2
	Техническое обслуживание системы пожаротушения дренчерной установки на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12
	мес.
	1
	

	3
	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12
	мес.
	1
	

	4
	Техническое обслуживание рамочного металлодетектора  на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12
	мес.
	1
	

	5
	Техническое обслуживание электромеханических замков и системы СКУД на объекте МАУК ЦКиИ «Нефтяник», г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12
	мес.
	1
	

	
ИТОГО: 

	


































	Приложение № 2

	




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы автоматической установки пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией

	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность оказания услуг
	Контроль функционирования

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	2
	Контроль работоспособности основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 6 мес

	3
	Проверка работоспособности систем путем имитации пожара на объекте защиты Заказчика
	Один раз в 1 мес
	Один раз в 1 мес

	4
	Проверка сопротивления изоляции электрических цепей охранных и пожарных систем на объекте защиты Заказчика
	Один раз в 6мес
	Один раз в 6 мес

	5
	ТО исполнительных устройств ИП выносных устройств индикации ИП
	Один раз в 6 мес
	Один раз в 6 мес

	6
	ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Один раз  в 6 мес
	Один раз  в 6 мес

	7
	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Один раз в 6 мес
	Один раз в 6 мес

	8
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	Один раз в год
	Один раз в год

	9
	Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями

	10
	Замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	11
	Ремонт СПС
	при необходимости
	при необходимости

	12
	Устранение неисправностей, ложных срабатываний. Восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания
	при необходимости

	при необходимости

	13
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	В соответствии с тех. документацией производителей технических средств 
	В соответствии с тех.документацией производителей технических средств

















	Приложение № 3

	




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы пожаротушения дренчерной установки 

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения работ службой эксплуатации объекта
	Периодичность выполнения работ специализированной обслуживающей организацией

	1
	Внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т.п.
	Ежедневно
	Ежемесячно

	2
	Внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры
	Ежедневно
	Ежемесячно

	3
	  Контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	Ежедневно
	Ежемесячно

	4
	Контроль состояния основного и резервного источников питания
	Ежедневно
	Ежемесячно

	5
	Проверка автоматического переключения цепей питания с основного ввода на резервный
	Ежедневно
	Ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств
	Ежедневно
	Ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.
	Ежедневно
	Ежемесячно

	8
	Проверка работоспособности компрессора
	Ежедневно
	Ежемесячно

	9
	Проверка всех видов сигнализаций при срабатывании сигнального клапана
	Ежедневно
	Ежемесячно

	10
	Проверка работоспособности гидропневматического бака
	Ежемесячно

	11
	Проверка наличия в помещениях насосной станции инструкций, гидравлических схем, табличек
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	12
	Проверка прочности крепления ТС АУП
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	13
	Проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме
	Ежемесячно
	Ежеквартально

	14
	Проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель
	Ежеквартально

	15
	Проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие-закрытие)
	Ежеквартально

	16
	Регистрация уровня настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости
	2 раза в год

	17
	Проверка работоспособности АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель
	2 раза в год

	18
	Внешний осмотр оросителей и пеногенераторов, при необходимости очистка их от пыли и грязи
	2 раза в год

	19
	Ревизия запорных устройств (при необходимости демонтаж их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на место с заменой неисправных элементов. Проверка герметичности затвора запорных устройств
	1 раз в 3 года

	20
	Промывка трубопроводов АУП
	1 раз в 3 года

	21
	Смена воды в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре
	1 раз в 3 года

	22
	Метрологическая поверка КИП
	1 раз в 3 года

	23
	Измерение сопротивления защитного заземления
	1 раз в 3 года

	24
	Ревизия всех гидроэлектромеханических средств АУП. Проверка герметичности затвора запорных устройств
	1 раз в 3 года

	25
	Измерение сопротивления изоляции электроцепей
	1 раз в 3 года

	26
	Гидравлическое и пневматическое испытание трубопроводов на герметичность и прочность
	                   1 раз в 3 года

	27
	Проверка испытания на общий расход АУП и давление у диктующего оросителя
	1 раз в 3 года

	28
	Огневые испытания АУП
	По мере необходимости

	29
	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
	По нормам Ростехнадзора 











































	Приложение № 4

	




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения



	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (блоков, видеокамерпультов, видеорегистраторов, кабеля и прочего оборудования) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи,прочности креплений и т.д.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на блоках, боксах, качества изображения, записи видеорегистраторов
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с основного на резервное
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы 
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности системы
	ежемесячно

	6
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей ТС, проверка технического состояния и т.д.).
	[bookmark: undefined]ежеквартально






































	Приложение № 5

	




РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания 
стационарного металлодетектора-монопанели RADARPLUS MN02 
в комплекте из двух панелей*


	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора,) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежемесячно

	2
	Проверка индикации дисплея, проверка правильности и надежности соединительных кабелей, проверка надежности крепления антенн оборудования к несущему основанию
	ежемесячно

	3
	Проверка рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на контрольно-приемных приборах и других ТС
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, механизмов, тех. средств, измерение параметров) и системы в целом
	ежемесячно

	5
	Профилактические работы: очистка наружных поверхностей ТС, проверка технического состояния, замена или восстановление элементов ТС пришедших в негодность, проверка наличия внешних повреждений передающей и принимающей антенн оборудования, тестирование функционирования установки с применением тест-объекта, уровень чувствительности металлодетектора время срабатывания при обнаружении тест-объекта громкость и тональность звукового сигнала, соответствие зонирования световой зоны обнаружения действительному расположению тест-объекта, замеры параметров тактико-технических характеристик и параметров, проверка параметров настройки программирования оборудования
	ежемесячно



Примечание: Техническое обслуживание стационарного металлодетектора-монопанели осуществляется в количестве 2 (двух) единиц.
























	Приложение № 6

	 





РЕГЛАМЕНТ
          технического обслуживания системы контроля управления доступом (СКУД)	
 

	№ п/п
	Перечень услуг
	Периодичность выполнения 
	Контроль функционирования

	1
	Внешний осмотр составных частей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	один раз                     в  месяц
	один раз                               в  месяц

	2
	Проверка работоспособности и замков на открывание при имитации пожара и срабатывании средств ППЗ
	один раз                    в  месяц
	один раз                                      в  месяц

	3
	Профилактические работы (проверка технического состояния, их внутреннего монтажа, очистка, протирка, смазка) и т.д.
	один раз                  в 3 месяца
	
один раз                  в 3 месяца




















