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	Документ сформирован с использованием системы автоматизации закупок «МАРС» (+7 3452 57-45-00)

Текст документа является результатом интеллектуальной деятельности ООО «ЦОП «ЮРИС» (+73452 215-100) 
(ОГРН 1157232011892; ИНН 7203338119). Использование текста настоящего документа, равно как и его 
графических составляющих, третьими лицами, включая копирование, распространение или модификацию,

без согласия правообладателя не допускается, и будет рассматриваться как нарушение его исключительных прав в
соответствии с законодательством. При размещении документа в общедоступных источниках ссылка на правообладателя обязательна.



                                        
Приложение № 2 к извещению о закупке (техническое задание)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Предмет договора (закупки):

	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем приточной  и вытяжной вентиляции, противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха и диспетчеризации для нужд Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №2" города Тобольска (МАУ ДО "СШ №2" г. Тобольска) (далее – услуги, работы)

	Место оказания услуги: 
	г Тобольск, пер. Рощинский, 69 здание АБК 

г. Тобольск, пер. Рощинский, 69б СК  «Тобол»

г Тобольск, 8 мкр, 17 СК «Тигренок»

г Тобольск, 4 мкр,  стр 87/1 «СК «Олимп»

г Тобольск, 4 мкр,  стр 87/ «СК «Центральный», 

г Тобольск, 15 мкр,  д. 13а СК «Чемпион»

г. Тобольск, 4 мкр, 54/1, Скейт парк
г. Тобольск, 4 мкр, д.22 «Центр каратэ»

	Срок (период) оказания услуги:


	с 01.01.2027 по 31.12.2027 г.


	

	Описание предмета закупки, требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,  услуги, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика


	1.
	Нормативные требования к оказанию услуги:

	Нормативные требования к оказанию услуг:
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- ПУЭ (издание 6,7) «Правила устройства электроустановок»;

- СП 336.1325800.2017 «Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Размещение и обслуживание».

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

- общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК Утвержденных Приказом Минэнерго Росси от 14 мая 2025 г. N 511

	2.
	Обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика:

	Использование иных требований (показатели и их значения) обусловлено (связано) с потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия услуги данным потребностям.

	3.
	Описание предмета закупки (услуги):

	3.1. Услуги включают в себя:
1) В рамках предмета договора предоставляются следующие виды услуг: техническое обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции и диспетчеризации.
3.2Услуги включают в себя:
1) техническое обслуживание систем приточно-вытяжной и противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха и диспетчеризации;
             ТО-1, ТО-2 - Плановое техническое обслуживание (регламентированное).
             ТО-3 - Внеплановое техническое обслуживание (не исключает планового регламентного).
2) аварийное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха и диспетчеризации;
3) техническое диагностирование;
4) планово-предупредительный и текущий ремонт;
5) ПНР.
3.3. Аварийное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха и диспетчеризации включает в себя:
1) аварийно-диспетчерское обслуживание;
2) аварийно-ремонтное обслуживание.
3.4. В целях исключения возможных споров относительно прав и обязанностей, принимаемых на себя сторонами в соответствии с настоящим техническим заданием, используются следующие основные определения:
техническое обслуживание инженерных коммуникаций – комплекс мероприятий, включающих работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом, инженерных коммуникаций и инженерного оборудования;
аварийное обслуживание инженерных коммуникаций - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности; 
аварийно-диспетчерское обслуживание - предоставление услуг по своевременной локализация аварий для предотвращения ущерба и определение объемов работ, необходимых для устранения аварии;
аварийно-ремонтное обслуживание - проведение работ по устранению аварии, в том числе, восстановление работоспособности инженерных систем, оборудования и проведение сопутствующих работ необходимых для устранения аварии;
авария - повреждение, выход из строя инженерного оборудования во время работы, повлекшее ограничение или прекращение поставки коммунальных услуг, и причиняющее ущерб имуществу и помещениям;
локализация аварии - проведение достаточных мероприятий по отключению минимально необходимого количества отдельных стояков, участков коммуникаций или всей системы, имеющих повреждение, от общих сетей;
устранение аварии - проведение комплекса мероприятий по восстановлению работоспособности инженерного оборудования в целом, на котором произошла авария;
техническое диагностирование - установление причин отказов, определение фактического технического состояния инженерных систем в данный промежуток времени: выявление необходимости регулировок или замены элементов при техническом обслуживании, установление необходимости ремонтов, оценка качества выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте, прогнозирование остаточного ресурса на основе анализа отказов (т.е. предсказание с определенной достоверностью изменения фактического состояния для любого момента времени);
текущий ремонт - работы по систематическому и своевременному предохранению инженерных систем и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей. Текущий ремонт зданий, сооружений проводится в целях обеспечения их надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
3.5 Содержание (состав) услуг установлен в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию).
3.6. Содержание (состав) услуги установлен в спецификации.


	4.
	Требования безопасности при оказании услуги:

	4.1 Услуги (работы) должны оказываться/выполняться при соблюдении правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
4.2. Исполнитель обязан провести инструктажи со всеми работниками, назначенными для оказания услуг/проведения работ, по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 
4.3. Ответственность за соблюдение работниками исполнителя норм и правил по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности, санитарных норм и правил при оказании услуг/выполнении работ на объектах заказчика возлагается на исполнителя. 
4.4 При оказании услуг/выполнении работ исполнитель обеспечивает выполнение требуемых мероприятий по безопасности для своих работников, сотрудников и посетителей, находящихся на территории заказчика.


	5.
	Требования к участнику  торгов (исполнителю, персоналу исполнителя:

	5.1. Требования к участнику торгов (исполнителю):
1)
наличие предусмотренных действующим на момент исполнения обязательств законодательством допусков, разрешений, согласований необходимых для надлежащего исполнения договора и необходимых для оказания услуг по предмету договора;
2) наличие квалифицированного и технически оснащенного персонала в соответствии с требованиями, установленными регулирующими нормативными документами;
3) наличие современной материально-технической базы (оборудование, инструменты, материалы, аппаратура, приборы для оказания услуг);
4) все применяемые для оказания услуг, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы заводом изготовителем, разрешены к применению на территории Российской Федерации.
5) наличие у Исполнителя действующей лицензии: 

· Выписка из реестра лицензий на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Вид работ: техническое обслуживание автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
· Выписка из реестра лицензий на производство работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия нанесения. Вид работ: деятельность по оказанию услуг по дезинфекции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия нанесения.

6) Наличие у Исполнителя Специальной Оценки Условий Труда с подтверждением, в т.ч.  КАРТЫ СОУТ для должностей в организации: 

- Специалиста по пожарной безопасности;

- Специалиста систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

7) наличие у Исполнителя стажа по техническому обслуживанию вентиляционного оборудования зданий и объектов в образовательных учреждениях не менее 5 лет. 

8) Наличие периодических медицинских осмотров (в.ч. медицинская книжка), выполняющих любые виды работ в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.
5.2. Требования к персоналу исполнителя.
5.2.1. Для оказания услуг на объектах заказчика допускаются лица, имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора.
5.2.2 Для оказания услуг на объектах заказчика допускаются лица:
1) имеющие гражданство Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие все необходимые разрешительные документы на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, прошедшие профессиональное обучение для оказания услуг по предмету договора;
2) не имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ (статья 351.1. Трудового кодекса РФ);
3) прошедшие предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения;
4) прошедшие обучение персонал по охране труда (программа А,Б), использование (применение) средств индивидуальной защиты (СИЗ) с предоставлением соответствующих документом о квалификации;
5) прошедшие обучение персонала на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с предоставлением соответствующих документов о квалификации 
6) Имеющие Протокола проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения (не менее трех человек);
7) Имеющие Протокола проверки знаний правил работы на объектах электроустановок (не менее двух человек);
8) Имеющие образование высшее или средне-профессиональное по специальности технического обслуживания и ремонта производственного оборудования не менее 2 человек
Исполнитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) на объектах заказчика сотрудников при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный сотрудник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. Исполнитель отстраняет от работы (не допускает к работе) сотрудника на объектах заказчика на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
5.3. Оказание услуг обеспечивается следующим персоналом Исполнителя:
линейный персонал в составе дежурных специалистов;
2) инженерно-технические работники (специалист по вентиляции и  кондиционированию воздуха и контрольно-измерительным приборам и автоматике);
3) ремонтная бригада (звено) в составе рабочих по ремонту систем.
5.3.1 Персонал Исполнителя должен быть обучен по техническому обслуживанию противодымной вентиляции, по ПТЭЭП, электромеханики должны также иметь удостоверение, разрешающее проводить работы в электроустановках с группой допуска не ниже третей. 
5.3.2 Сотрудники Исполнителя должны оказывать услуги в специальной одежде со знаками отличия, обеспечивающей безопасное проведение работ. Одежда должна быть опрятной и чистой. 
5.4. При оказании услуг сотрудники Исполнителя должны знать:
1) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по эксплуатации обслуживаемого оборудования и коммуникаций;
2) технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;
3) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;
4) организацию и технологию ремонтных работ;
5) методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта оборудования;
6) технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств и средств технического контроля, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами и средствами технического контроля;
7) порядок ведения служебной (технической) документации по своему участку работы;
8) правила внутреннего распорядка заказчика;
9) правила охраны труда и пожарной безопасности;
10) правила по охране окружающей среды;
11) методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов заказчика;
12) правила деловой этики и служебного поведения.
4.4.6. Специалисты, оказывающие услуги по объекте заказчика, обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
4.4.7. Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ Исполнитель должен иметь соответствующие оборудование.
4.4.8. Линейный персонал (ремонтная бригада (звено) должен иметь автотранспорт и необходимое оборудование, инструменты и запас соответствующих материалов.
4.4.9. Все применяемые материалы, изделия, оборудование должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и окружающей среды, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам.
5.5. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны знать:
1) постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по эксплуатации обслуживаемого оборудования и коммуникаций;

2) технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования;

3) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;

4) организацию и технологию ремонтных работ;

5) методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта оборудования;

6) технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств и средств технического контроля, правила пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами и средствами технического контроля;
7) порядок ведения служебной (технической) документации по своему участку работы;
8) правила внутреннего распорядка заказчика;

9) правила охраны труда и пожарной безопасности;
10) правила по охране окружающей среды;

11) методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

12) правила деловой этики и служебного поведения.
5.6. При оказании услуг сотрудники исполнителя должны соблюдать:
1) правила внутреннего распорядка заказчика;

2) правила охраны труда и пожарной безопасности;
3) правила по охране окружающей среды;

4) правила по антитеррористической защищенности объектов заказчика;

5) правила деловой этики и служебного поведения.


	6.
	Порядок доступа на объекты заказчика:

	6.1. Доступ персонала исполнителя на объекты заказчика осуществляется в соответствии с правилами пропускного и внутриобъектового режимов заказчика с учетом особенностей, установленных настоящим техническим заданием.
6.2. Основанием для доступа работников исполнителя на объекты заказчика является согласованная заказчиком заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность работника исполнителя.

6.3. Основанием для доступа транспортных средств исполнителя на объекты заказчика являются согласованные заказчиком заявки, в которых указываются вид, марка (модель), регистрационный номер транспортного средства, цель доступа на объект.
6.4. Вход в здание и выход из здания осуществляется через стационарный пост охраны по утвержденным заказчикам спискам. Вход в здание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность сотруднику охраны с записью в журнале регистрации посетителей. Выход из здания фиксируется сотрудником охраны записью в журнале регистрации посетителей. 

6.5. Не допускаются для оказания услуги лица, отсутствующие в заявке на доступ, при отсутствии документа, удостоверяющего личность, лица с подозрением на состояние алкогольного и наркотического опьянения, с явными признаками инфекционных заболеваний.


	7.
	Оборудование, инвентарь, расходные материалы, используемые при оказании услуги:

	7.1. Оказание услуг осуществляется с использованием материально-технической базы исполнителя (инструмента, материалов и оборудования).

7.2. Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ исполнитель должен иметь соответствующее оборудование, указанное в спецификации (Приложение № 1 к техническому заданию). 
7.3 Приобретение материалов, необходимых для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии, текущего ремонта систем осуществляется за счет средств заказчика согласно ведомостям на объемы работ подготовленным и представленным заказчику исполнителем по отдельному договору, в случае если стоимость материалов, оборудования превышает свыше 1000 рублей за единицу.
7.4. В случаях, не требующих отлагательств, для аварийно-ремонтного обслуживания, локализации и устранения аварии по согласованию с заказчиком приобретение материалов может осуществляться за счет средств исполнителя с возмещением заказчиком их стоимости. 
7.5. Все оборудование и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать характеру оказываемых услуг, быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). По требованию заказчика исполнитель представляет сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.
7.6. Приемка материалов от заказчика исполнителю, от исполнителя заказчику оформляется накладными документами, подтверждающими их передачу в соответствии с правилами бухгалтерского учета.


	8.
	Порядок оказания услуги:

	8.1. Услуги оказываются на объектах заказчика в объеме и на условиях, установленных настоящим техническим заданием, спецификацией (приложение к настоящему техническому заданию), договором.
8.2 Перед началом оказания услуг исполнитель совместно с заказчиком проводит комплексное обследование объектов заказчика, осмотр систем и оборудования для определения порядка, периодичности оказания услуг. При обследовании объекта исполнителем оцениваются (уточняются) объемы оказываемых услуг.
8.3. Техническое обслуживание систем, плановые осмотры объектов, оборудования, техническое диагностирование, текущий ремонт осуществляются исполнителем в рабочее время заказчика в соответствии с правилами внутреннего распорядка заказчика согласно графику, утвержденному заказчиком и исполнителем, с периодичностью, установленной в спецификации (приложение к настоящему техническому заданию).
8.4. Аварийно-ремонтное обслуживание осуществляются исполнителем незамедлительно при выявлении аварии при самостоятельном выявлении аварии, дефектов систем или по заявке заказчика в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя. Исполнитель обеспечивает работу аварийно-диспетчерской службы, а также выезд специалистов к заказчику для аварийно-ремонтного обслуживания в круглосуточном режиме без выходных дней в течении 30 минут с момента получения заявки.
Заявки на оказание услуг (выполнение работ) по аварийно-ремонтному обслуживанию подаются заказчиком в аварийно-диспетчерскую службу в устной форме или письменной форме на телефонный номер, сведения о котором предоставляются исполнителем заказчику в соответствии с условиями договора.
8.5.Плановое техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 производится по регламенту планового и планово-предупредительного технического обслуживания систем противодымной вентиляции:
ТО-1
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки (вентилятор осевой, вентилятор центробежный, клапан огнезадерживающий, клапан дымоудаления, клапан "гермик", окно с электроприводом, шкаф управления, извещатель, датчик давления воздуха, извещатель, датчик ручной (кнопка пуска));
- проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара; 
- проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара;
- проверка поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.;
- проверка работоспособности системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах; 
- проверка автоматического переключения системы на резервное электропитание при отключении основного электропитания; 
- обслуживание АРМ.
- заполнение эксплуатационной и технической документации.
ТО-2
- проверка продолжительности действия системы противодымной защиты на соответствие нормативным требованиям продолжительности работы системы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи, которые должны быть в наличии у Заказчика и проведена повторная проверка.
- обслуживание вентилятора дымоудаления:
а) очистка вентилятора, в т.ч. внутренней полости корпуса и рабочего колеса от загрязнений;
б) проверка состояния и крепления рабочего колеса;
в) проверка внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
г) проверка надежности крепления двигателя к станине;
- проверка уровня вибрации; средняя квадратическая виброскорость вентилятора должна соответствовать паспортным характеристикам.
- обслуживание АРМ.
- заполнение эксплуатационной и технической документации.
8.6. ТО-1 проводиться не реже 1 раза в календарный месяц, ТО-2 проводиться ежегодно. Дата и время выхода на объект для проведения ТО-1 предварительно согласовывается с Заказчиком. 
8.7. Внеплановое техническое обслуживание (ТО-3) проводится при поступлении по телефону, электронной почте или письменно заявки от Заказчика о неисправности - в случае выхода из строя оборудования, ложных срабатываний систем, сбоев в работе систем, а также при ликвидации последствий влияния неблагоприятных климатических воздействий, производственных или бытовых аварийных ситуаций. Заявки должны приниматься к исполнению круглосуточно по телефону ;
8.8 При подготовке здания к сезонной эксплуатации исполнитель составляет план проведения работ по текущему ремонту инженерных систем и оборудования:
1) составляет перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и устанавливает объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;
2) уточняет объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определяет неисправности и повреждения, требующие проведение капитального ремонта;
3) проверяет готовность (по результатам осеннего осмотра) здания к эксплуатации в зимних условиях;
4) при проведении работ, связанных с подготовкой систем здания к зимнему сезону, получает акты готовности объекта к эксплуатации (при необходимости).
8.9 В случае необходимости, отключение систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с заказчиком.
8.10. Исполнитель обеспечивает выполнение работ только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
8.11. При проведении работ по монтажу, демонтажу оборудования, пробивке отверстий, штроб, применяются щадящие технологии, не используется тяжелое и мощное оборудование с большими ударными и вибрационными нагрузками.
8.12 При выполнении работ исполнитель обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций, сетей и оборудования от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций, сетей и оборудования в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется исполнителем за счет собственных средств.
8.13. При производстве работ исполнитель принимает меры к нераспространению мусора и пыли по территории объекта и выполняет необходимые мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории.
8.14. Исполнитель при выполнении работ обязан за свой счет предусмотреть своевременный вывоз мусора с территории объекта. Погрузка и вывоз мусора производится собственными силами исполнителя.
8.15. К оказанию услуг на объектах заказчика допускаются только сотрудники, указанные в списке сотрудников, предоставленном исполнителем в соответствии с условиями договора.
8.16. К грубым нарушениям условий договора, порядка оказания услуг относятся:
1) потребление (распитие) алкогольной продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а равно появление в состоянии опьянения на объекте заказчика;
2) непредставление, несвоевременное представление заказчику, списка персонала, оказывающего услуги на объекте заказчика;
3) несоответствие внешнего вида сотрудников исполнителя требованиям настоящего технического задания;
4) отсутствие или неправильное ведение необходимой служебной (технической) документации при оказании услуг.
5) несоответствие сотрудников исполнителя требованиям, установленным настоящим техническим заданием;
6) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудником исполнителя, установленных настоящим техническим заданием, договором, на объекте заказчика, повлекших за собой причинение ущерба заказчику в результате пожара, утечки воды, умышленного или неосторожного уничтожения или повреждения имущества заказчика;
7) несоблюдение сотрудниками исполнителя правил пожарной безопасности и электробезопасности на объекте заказчика;
8) несоблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц на объекте заказчика;
9) несоблюдение правил деловой этики и служебного поведения.
8.17 Иные требования к оказанию услуг, не предусмотренные настоящим техническим заданием, права и обязанности заказчика, исполнителя установлены в договоре.
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	Гарантии качества услуг:
	9.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства по качеству оказываемых услуг в течение всего срока действия договора, а также ежеквартально предоставляет технические отчеты о состоянии инженерных частей и оборудования и рекомендации по проведению планово-предупредительных работ инженерных сетей и оборудовании (в том числе на момент окончания договора).

9.2. Гарантийный срок на установленные элементы (части, детали) определяется в соответствии с регулирующими нормативными документами и технической документацией на соответствующие элементы (части, детали) и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов стороны проводят осмотр обнаруженных недостатков и/или дефектов с обязательным составлением акта выявленных недостатков. Исполнитель в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить обнаруженные недостатки и/или дефекты за свой счет и в сроки, установленные заказчиком в акте выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно периоду устранения недостатков и/или дефектов.
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	Требования к документации:
	В ходе оказания услуг исполнитель ведет и предоставляет заказчику следующую документацию:
1) акты обследования;
2) акты о проведении входного контроля;
3) ведомости работ, журналы регистрации выполненных работ и устранению аварийных ситуаций;
4) исполнительную документацию со схемами установки оборудования;
5) сертификаты на технические средства;
6) инструкции по эксплуатации установленного оборудования (инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский язык);
7) техническую документацию (паспорта, сертификаты соответствия) на материалы, изделия и оборудование.
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	Приложение:
	Спецификация услуги.


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Перечень обслуживаемого оборудования
	№ 
п\п
	Объект (адрес)
	Наименование и позиция вентиляционной установки
	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)
	 Тип, модель кондиционирования, вентиляционной установки/обработка систем установок
	Количество (шт.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Тюменская обл., г. Тобольск, 15 микрорайон, 13А (СК «Чемпион»):
	Приточная-вытяжная установка ПВ-1

	Зал с бассейном и трибуной
	ANP-POOL 23L/2B1/2K1/2F1/2N1.2/R4.4.0/N1.2/V1.3.P71.R-15X15/H1/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.3.P71.R-15X15/R4.4.0/Z1/Z1/K1/B1
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка П-2
	Раздевалка мужская на 21 человек раздевалка женская на 21 человек
	V1.25-0,55х30.R

	1

	
	
	Приточная установка П-3
	Раздевалка мужская на 17 человек, раздевалка женская на 17 человек
	V1.25-0,55х30.R
	1

	
	
	Приточная установка П-4
	Фитнес зал
	V1.28-1.1х30.R
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка П-5
	Лабораторная анализа воды
	WNK
	1

	
	
	Приточная установка П-6
	Комната дежурной медсестры, кабинет врача
	WNK 
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вент. короб, секция вентиляции установки) 
	1

	
	
	Приточная установка П-7
	Обеденный зал на 40 мест, гардеробная вестибюль (кафе)
	V1.25-0,55х30.R
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка П-8
	Доготовочная, обеденный зал на 40мест (раздаточная), мойка кухонной и столовой посуды, гардероб/комната персонала, коридор, загрузочная.
	V1.25-0,55х30.R
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка П-9
	Помещение обслуживающего персонала, тренерская мужская, тренерская женская, тренерская (фитнес зал)
	V1.25-0,55х30.R
	1

	
	
	Приточная установка П-10
	Вестибюль, венткамера № 3
	V1.28-1.1х30.R
	1

	
	
	Приточная установка П-11
	Помещение для оборудования бассейна
	V1.28-1.1х30.R
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка П-12
	Электрощитовая
	WNK
	1

	
	
	Приточная установка П-13
	Хлораторная, склад хлора
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	Раздевалка мужская на 21 человек раздевалка женская на 21 человек
	V1.25-0,55х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	Раздевалка мужская на 17 человек, раздевалка женская на 17 человек
	V1.22-0,37х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	Фитнес зал
	WNK
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	Лабораторная анализа воды
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	Комната дежурной медсестры, кабинет врача
	WNK
 Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-7)
	Обеденный зал на 40 мест, гардеробная вестибюль (кафе)
	V1.22-0,37х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-8)
	Комната спортивного инвентаря, гардероб, гардероб (хранение домашней одежды), инвентарь
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-9)
	КУИ, душевая, сан узелы, венткамера №2
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-10)
	Помещение для оборудования бассейна
	V1.28-1.1х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-11)
	ИТП
	V1.22-0,37х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-12)
	Электрощитовая
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-13)
	Помещение подвала №1, №2, №3, №4
	V1.28-1.1х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-14)
	КУИ, сан.узелы
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-15)
	Хлораторная, склад хлора
	V1.22-0,37х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-16)
	Сан. Узелы, узел для НГН
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-17)
	Сан. Узел, душевая, КУИ
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-18)
	Кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, доготовочная, мойка кухонной и столовой посуды, Кладовая и моечная тары
	V1.22-0,37х30.R
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-19)
	Помещение для пищевых отходов
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-20)
	Сауна
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-21)
	Сауна
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-22)
	Серверная
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-23)
	Насосная
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-24)
	Комната охраны, помещение администраторов
	WNK
	1

	
	
	Вытяжная вентиляция (МО-1)
	Электроплита 4-х конфорочная (доготовочная комната)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная вентиляция (МО-2)
	Пароконвектомат (доготовочная комната)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная вентиляция (МО-3)
	Ванна котломоечная, Мойка кухонной и столовой посуды
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная вентиляция (МО-4)
	Лабораторная анализа воды
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Модуль вентиляции (МВ-1)

	ИТП
	Block system V-019.50.040
	1

	
	
	Сплит-система кассетного типа RoyalClima ES-C48HRX
	Спортивный зал (фитнес зал)
	наружный блок ES-E 48HX-

внутренний блок ES-C 48HRX -
	3

	2
	Тюменская обл., г. Тобольск, пер. Рощинский, 69, стр. 1(АБК):
	Приточная установка П-1
	(Инвентарная, Прокат лыж, Гардеробная персонала, Холл, ИТП)
	NED 60-35
Водяной
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	(Инвентарь, ИТП)
	Вентилятор радиальный DH-86-77-2,5
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	(Санузлы)
	Вентилятор радиальный DH-86-77-2,5
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	Помещение охраны
	Вентилятор радиальный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	Прессцентр
	Вентилятор радиальный RS 160C
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	Пункт охраны общественного порядка
	Вентилятор радиальный RS 160C
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	-
	Вентилятор радиальный RS 160C
	1

	3
	Тюменская обл., г. Тобольск, пер. Рощинский, 69Б (СК «Тобол»):

	Приточная установка П-1
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	«Ventus» VS- 180-R-H водяной
	1

	
	
	Приточная установка П-2
	(БУФЕТ, 1 этаж)
	«Ventus» VS-30-R-H/SВодяной
	1

	
	
	Приточная установка П-3
	(Административные пом., 1,2 этажи)
	VS-30-R-H/S Водяной
	1

	
	
	Приточная установка П-4
	(Раздевалки, 1,2 этажи)
	VS-10-R-H/S-T Водяной
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	«Ventus» VS-150-L-V
Каркасный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	(Санузлы, Душевые; 1,2 этажи)
	Line 600x350 4/3 Канальный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	(Парильная, 1 этаж)
	Vent 125LКанальный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	(БУФЕТ, 1 этаж)
	Vent 315 Канальный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	 (Зал ИСП, 1 этаж)
	Vent 200L Канальный
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	-
	 «RK», ВР-86-77-2,5 Канальный
	1

	
	
	Модуль вентиляции
	ВК-1
	ИТП
	1

	4
	Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр., д.87, корпус 2 (СК «Центральный»):
	Приточная установка П-1
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	Вентиляторрадиальный A1.5.100-2 (ВР-56-77-5
	1

	
	
	Приточная установка П-2
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	Вентиляторрадиальный A1.5.90-2 (ВР-56-77-5)
	1

	
	
	Приточная установка П-3
	(Санузлы, Душевые,Раздевалки)
	Вентилятор радиальный A1.4.095-2a (ВР-86-77-4)
	1

	
	
	Приточная установка П-4
	(Санузлы, Душевые,Раздевалки)
	Вентиляторрадиальный A1.4.100-2 (ВР-86-77-4)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	Вентилятор канальный RKC 250 D1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)
	Вентилятор канальный RKC 250 D1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	(Санузлы, Душевые,Раздевалки)
	Вентилятор центробежный (ВЦ-4-75)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	(Санузлы, Душевые,Раздевалки)
	Вентиляторканальный RKC 250 
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	-
	Вентилятор центробежный (ВЦ-4-75)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	-
	Вентилятор центробежный (ВЦ-4-75)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-7)
	-
	Вентилятор канальный KVFU 125C
	1

	5
	Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 17 (СК «Тигренок»):
	Приточная установка (П-1) 
	(Зал единоборств)
	АрктосRSA 800x500/1000M
	1

	
	
	Приточная установка (П-2)
	(Бассейн)
	АрктосRSA 1000x500/1000M
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Приточная установка (П-3)
	(Тренерские, раздевалки, административные помещения, медкабинет, касса)
	Арктос Стандарт 150
	1

	
	
	Приточная установка (П-4)
	(Кафетерий, обеденный зал)
	Артика
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	(Зал единоборств)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	(Бассейн)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	(Тренерские, раздевалки, административные помещения, медкабинет, касса)
	
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	(Санузлы, душевые, сауна)
	SHUFTRFD
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	(Инвентарная, подсобные помещения)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	(Аппаратная, склад реагентов, венткамера, тепловой пункт)
	Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-7)
	(Кафетерий, обеденный зал)
	
	1

	6
	Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 87, корпус 1 (СК «Олимп»):
	Приточная установка (П-1) 
	(Зал тяжелой атлетики и зал единоборств)
	VKC-S-8-GSsF3Hl VsG-R (Водяной
	1

	
	
	Приточная установка (П-2)
	(Спортивный зал)
	VKC-S-5-GSsF3Hl VsG-L
(Водяной)
	1

	
	
	Приточная установка (П-3)
	 (Тренерские, раздевалки)
	VKC-S-3,15-GSsF3HlVsG-R (Водяной)
	1

	
	
	Приточная установка (П-4)
	(Касса, административные помещения)
	VKC-S-l,6-GSsF3H3VsG-L (Электрический)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	 (Зал тяжелой атлетики и зал единоборств)
	VKC-S-8-GVsG-R (Каркасный)
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	 (Спортивный зал)
	Канал-ПКВ-80-50-4-380 (Каркасный)
Дезинфекция вентиляции 1 раз в год

(вентиляционный зонд, вент. короб, секция вентиляции установки)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	(Касса, административные помещения)
	Канал-ПКВ-50-25-4-380
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	 (Сан. узлы)
	Вент-315 (Канальный)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-5)
	 (Душевые помещения)
	Канал-ПКВ-60-35-4-380
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-6)
	 (Тренерские помещения)
	Вент-125 (Канальный)
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-7)
	 (Подсобное помещение)
	Вент-315 (Канальный)
	1

	7
	Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 54, Скейт-парк
	Приточная установка (П-1) 
	2,2 кВт.; 2860 об/мин.; 5100 м3/час (водяной
	KORFUTR 80-50 
	1

	
	
	Приточная установка (П-2)
	313Вт; 2860 об/мин.; 1845 м3/час (водяной)
	Вентилятор канальный  WNK 315/1
	1

	
	
	Приточная установка (П-3)
	313Вт; 2860 об/мин.; 1845 м3/час (водяной)
	Вентилятор канальный 315/1
	1

	
	
	Приточная установка (П-4)
	313Вт; 2860 об/мин.; 1845 м3/час (водяной
	Вентилятор канальный 315/1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-1)
	105Вт; 2550 об/мин.; 700 м3/час
	Вентилятор канальный 160/1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-2)
	161Вт; 2600 об/мин.; 930 м3/час
	Вентилятор канальный 200/1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-3)
	161Вт; 2600 об/мин.; 930 м3/час
	Вентилятор канальный 200/1
	1

	
	
	Вытяжная установка (В-4)
	313Вт; 2860 об/мин.; 1845 м3/час
	Вентилятор канальный 315/1
	1

	8
	Центра каратэ

г. Тобольск, 4 мкр, д. 22
	Сплит-система кассетного типа RoyalClima ES-C48HRX
	Спортивные залы
	наружный блок ES-E 48HX-

внутренний блок ES-C 48HRX -
	2


	Противодымная система вентиляции

	№
п/п
	Вентиляционная установка (поз.)
	Тех.
Позиция
	Тип, модель кондиционирования, вент. установки
	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)
	Технические хар-ки установки
	Кол-во установок, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Объект: Тюменская обл., г. Тобольск, 15 микрорайон, 13А (СК «Чемпион»):

	Приточно-вытяжная система

	1
	Противодымная приточная (подпор) вентиляция
	ПД-1
	VKT Вентилятор осевого типа, серии НАПОР-5-2,2х3000-1В35-02, завд. №73765
	Лифтовой холл
	Мощность электродвигателя 2,2 кВт тип АИР80В2
	1

	2
	Противодымная приточная (подпор) вентиляция
	ПД-2
	VKT Вентилятор осевого типа, серии НАПОР-4-0,55х3000-1В35-01, завд.№ 83567
	Шахта лифта
	Мощность электродвигателя 0,55 кВт тип АИР63В2
	1

	3
	Противодымная приточная (подпор) вентиляция
	ПД-3
	VKVR Канальный вентилятор Ш 160
	Зона безопасности для МГН
	Мощность электродвигателя 0,15 кВт
	1

	4
	Противодымная приточная (подпор) вентиляция
	ПД-4
	VKT Вентилятор осевого типа, серии НАПОР-5-2,2х3000-1В35-01, завд.№
	Зона безопасности для МГН
	Мощность электродвигателя 2,2 кВт тип АИР80В2
	1

	5
	Противодымная приточная (подпор) вентиляция
	ПД-5
	VKT Вентилятор осевого типа, серии НАПОР-6,3-2,2х1500-2В49-02, завд.№ 83569
	Коридор
	Мощность электродвигателя 2,2 кВт тип АИР90L4 
	1

	6
	Противодымная вытяжная вентиляция
	ВД 1
	VKT Вентилятор радиального типа дымоудаления, серии ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°С-30/1460-ПО, Зав.№ 83565
	Лифтовой холл
	Мощность электродвигателя 30 кВт тип А180М4
	1

	7
	Противодымная вытяжная вентиляция
	ВД 2
	VKT Крышный вентилятор радиального типа серии ВКР-7,1-ДУ-ф-2ч/400°С-7,5/1500, Зав.№ 83566
	Коридор
	Мощность электродвигателя 7,5 кВт тип А132S4
	1

	8
	Клапан противодымной вентиляции (противопожарный) 
	МДУ-1
	FKS-1М(90) / КПС-1М(90)
	Помещения 0,1,2 этажа
	Оперативная задача «Рубеж»
	96

	9
	Противодымная приточно-вытяжная вентиляция
	ПВ-1 ; П-2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13

В-1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

МО-1,2,3,4

ПД-1,2,3,4,5

ВД-1,2
	Клапан КДМ-2м-СЛ-MBE(220)-1000x500-ВН
	
	
	4

	10
	
	
	Клапан КДМ-2м-СЛ-MSE(220)-800x800-ВН
	
	
	4

	11
	
	
	Клапан КДМ-3-MSE(220)-1200x500-ВН
	
	
	2

	12
	
	
	Клапан КДМ-3-СЛ-К-MSE(220)-1200x500-СН
	
	
	1

	13
	
	
	Клапан КПС-1(90)-НО-MS(220)-ф1000 с ТРУ 72 град
	
	
	2

	14
	
	
	Клапан КПС-1м(60)-МЗ-НЗ-MSE(220)-1200x500
	
	
	2

	15
	
	
	Клапан КПС-1м(60)-МЗ-НЗ-MSE(220)-710x710
	
	
	3

	16
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-МЗ-НЗ-MSE(220)-560x560
	
	
	1

	17
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-МЗ-НО-MS(220)-400x200 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	18
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-1200x800 с ТРУ 72 град
	
	
	2

	19
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-300x200 с ТРУ 72 град
	
	
	6

	20
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-300x300 с ТРУ 72 град
	
	
	4

	21
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-400x200 с ТРУ 72 град
	
	
	2

	22
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-400x300 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	23
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-500x300 с ТРУ 72 град
	
	
	16

	24
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-600x400 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	25
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-800x500 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	26
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-ф100 с ТРУ 72 град
	
	
	2

	27
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-ф125 с ТРУ 72 град
	
	
	6

	28
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-ф160 с ТРУ 72 град
	
	
	7

	29
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-ф200 с ТРУ 72 град
	
	
	15

	30
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(220)-ф250 с ТРУ 72 град
	
	
	10

	31
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(24)-200x150 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	32
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(24)-500x300 с ТРУ 72 град
	
	
	1

	33
	
	
	Клапан КПС-1м(90)-НО-MS(24)-600x400 с ТРУ 72 град
	
	
	1


СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

	№
п\п
	1.Содержание услуги (перечень работ, входящих в комплекс по обслуживанию)

	Технический регламент по обслуживанию системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и диспетчеризации

	1.Работы, выполняемые при ежемесячном техническом обслуживании (месяца выполнения: январь 2027 г.  –  декабрь 2027 г.):

	*система приточной вентиляции (ПУ):

	1
	- Проверка состояния, замена фильтрующих элементов (фильтрующие элементы карманного типа класс G4 не входят в стоимость договора)

	2
	- Проверка, регулировка плотности смыкания воздушных клапанов приточного воздуха;

	3
	- Диагностика щита автоматики с контролем состояния коммутирующих элементов, ламп сигнализации, пускорегулирующих устройств приточных установок;

	4
	- Проверка узлов регулирования температур, тестирование регулирующих элементов;

	5
	- Диагностика и регулировка систем контроля и сигнализации работы вентиляторов, фильтрующих элементов, температуры воздуха и теплоносителя, воздух отводчиков;

	6
	- Проверка состояния нагревателя, рекуператоров, при необходимости очистка;

	7
	- Диагностика режима работы частотного преобразователя (разгон, торможение), корректировка настроек, контроль нагрузочных характеристик двигателя вентилятора (Р I S)

	8
	- Контроль систем управления приточными установками, перенастройка режимов работы, температурных границ, установок таймера, аварийных установок.

	9
	Осмотр систем модуля вентиляции расположенного в ИТП, распределительных узлов вентиляционных камерах, трубопровод теплоносителя (пропиленгликоля).

	10
	Осмотр и проверка исправности на функционирование системы вентиляции и кондиционирования воздуха, электродвигателя, датчика температуры, датчика разрежения воздуха, контактных соединений в соединительных устройствах приточной и вытяжной системы, заслонок воздушных с эл. приводом, элемента электрообогрева заслонок и нагревательных тэн, модульного управления.

	11
	Проверка работы вентиляционной установки (производительность по воздуху, температурный режим и проверка автоматики управления);

	12
	Проверка исправности электрооборудования, защитного заземления и автоматики вентиляционной установки.

	*система вытяжной вентиляции (ВУ):

	1
	- Диагностика щита автоматики с контролем состояния коммутирующих элементов, ламп сигнализации, пускорегулирующих устройств Вытяжных установок

	2
	- Проверка систем рециркуляции воздуха, тестирование регулирующих элементов

	3
	- Проверка, регулировка плотности смыкания воздушных клапанов вытяжного воздуха

	4
	- Диагностика, регулировка систем контроля и сигнализации работы вентиляторов.

	5
	- Проверка натяжения приводных ремней вентиляторов при необходимости замена (без стоимости приводных ремней)

	6
	- Диагностика режима работы частотного преобразователя (разгон, торможение), корректировка настроек, контроль нагрузочных характеристик двигателя вентилятора (Р, I, S);

	7
	- Контроль систем управления вытяжными установками, перенастройка режимов, установок таймера, аварийных установок.

	8
	- Проверка состояния, рекуператоров, при необходимости очистка.

	Услуги по наладке модуля, систем вентиляции и кондиционирования воздуха на проектные расходы воздуха и теплоносителя включают в себя:


	1
	испытания вентиляторов при работе в сети;

	2
	проверку равномерности прогрева (охлаждения) воздухонагревателей и воздухоохладителей;

	3
	проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения;

	4
	аэродинамические испытания устройств, предназначенных для очистки воздуха;

	5
	испытания и регулировка систем с целью получения расчетных показателей по расходу

	6
	воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях, по потерям (подсосам) воздуха системами;

	7
	проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции. Производят работы по автономной наладке систем автоматизации.

	8
	проверка равномерности прогрева калориферов, тэнов с тепловизионной съемкой.

	2.Работы, выполняемые при полугодовом техническом обслуживании (месяц выполнения – июнь, декабрь 2027 г.):

	*система приточной вентиляции (ПУ):

	1
	- Замена фильтрующих элементов (фильтрующие элементы карманного типа класс G4 не входят в стоимость договора);

	2
	- Регулировка воздушных клапанов приточного воздуха, рециркуляционных заслонок

	3
	- Осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решёток, сухая чистка;       

	4
	- Диагностика щита автоматики с протяжкой подключённых внешних электрических соединений;

	5
	- Протяжка электрических соединений элементов коммутации щита автоматики;

	6
	- Измерение сопротивление изоляции двигателей вентиляторов;

	7
	- Калибровка датчиков температур, щита автоматики приточных установок; 

	8
	- Протяжка резьбовых и фланцевых соединений узлов регулирования, чистка грязевых фильтров;

	9
	- Проверка, калибровка приводов   3-х ходовых клапанов узлов регулирования;

	10
	- Регулировка систем контроля и сигнализации работы вентиляторов, фильтрующих элементов, защиты от замораживания теплоносителя;


	11
	- Очистка нагревателя, рекуператоров, при необходимости промывка;

	12
	- Механическая чистка секций фильтрующих вставок, камеры двигателя вентилятора, секции отведения конденсата установки;

	13
	-  Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора;

	14
	- Проверка состояния (при необходимости - смазка), замена подшипников двигателей вентиляторов (при замене без стоимости подшипников);

	15
	- Проверка теплоизоляции воздуховодов, герметичности, проклейка стыков и соединений (без стоимости расходных материалов);

	16
	- Проверка теплоизоляции систем теплоснабжения, проклейка стыков и соединений;

	17
	- Проверка гибких вставок на герметичность соединения, при необходимости замена (без стоимости новых вставок);

	18
	- Контроль исправности системы управления приточными установками, проверка программных настроек, таймингов, ПИД регуляторов, корректировка параметров;

	19
	- Тестирование исправности технического состояния противопожарных клапанов;

	20
	- Проверка состояния раствора теплоносителя; дозаправка.

	*система вытяжной вентиляции (ВУ):

	1
	- Регулировка воздушных клапанов вытяжного воздуха, рециркуляционных заслонок

	2
	- Осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решёток, сухая чистка;

	3
	- Диагностика щита автоматики с протяжкой подключённых внешних электрических соединений;

	4
	- Протяжка электрических соединений элементов коммутации щита автоматики;

	5
	- Измерение сопротивление изоляции двигателей вентиляторов;

	6
	- Регулировка систем контроля и сигнализации работы вентиляторов;

	7
	- Механическая чистка секций двигателя вентилятора;

	8
	- Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора;             

	9
	- Проверка состояния подшипников (при необходимости - смазка), замена подшипников двигателей вентиляторов (при замене без стоимости подшипников);

	10
	- Проверка воздуховодов на герметичность, проклейка стыков и соединений;

	11
	- Проверка гибких вставок, при необходимости замена (без стоимости новых вставок);

	12
	- Контроль исправности системы управления вытяжными установками, проверка программных настроек, таймингов, регуляторов, корректировка параметров;

	13
	- Тестирование исправности технического состояния противопожарных клапанов;

	14
	- Проверка состояния рекуператоров, при необходимости очистка.

	Технический регламент по обслуживанию системы кондиционирования:

	1. Работы, выполняемые при техническом обслуживании наружного блока кондиционера
(месяц выполнения – июнь, сентябрь 2027 г.):

	1
	-  Разборка корпуса наружного блока для доступа к техническим узлам  

	2
	- Измерение электрических характеристик наружного блока (ток, напряжение, сопротивление обмоток)

	3
	- Очистка воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора наружного блока гидрокомпрессором высокого давления. 

	4
	- Проверка работы мотор – компрессора по шуму и нагреву

	5
	- Проверка надежности электрических соединений

	6
	- Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера

	7
	- Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера путем присоединения манометров. При необходимости – дозаправка кондиционера хладагентом.

	8
	-Очистка, проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора

	9
	-Проверка состояния (при необходимости – замена) подшипников двигателя вентилятора

	10
	-Диагностика пускорегулирующего устройства

	11
	- Сборка корпуса наружного блока

	2. Работы, выполняемые при техническом обслуживании внутреннего блока кондиционера
(месяц выполнения – июнь, сентябрь 2027г.):

	1
	- Чистка воздушных фильтров многоразового использования под проточной водой.

	2
	- Демонтаж декоративной панели блока, для доступности к очищаемым техническим узлам   

	3
	- Чистка испарителя внутреннего блока парогенератором или щеткой (в зависимости от степени загрязненности оребрения испарителя. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов.

	4
	- Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей.

	5
	- Проверка сливов дренажных каналов

	6
	- Проверка состояния (при необходимости – замена) подшипников двигателя вентилятора

	7
	- Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора

	8
	- Проверка (при необходимости – замена) элементов питания пульта ДУ.

	9
	- Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха

	10
	- Сборка внутреннего блока.

	Работы направленные на обеспечение дезинфекции приточно-вытяжной вентиляции

	1
	Дезинфекция   приточно-вытяжной вентиляции (вентиляционные коробы, вентиляционные шахты)

	2
	Дезинфекция вентиляционных секций и коробов помещений (зал бассейна и трибуны, помещение готовки и приема  пищи, фитнес-зал, зал единоборств, спортивный зал.


	Порядок и периодичность выполнения работ
	

	1. Техническое обслуживание системы противодымной вентиляции:
	

	Наименование работ
	Периодичность

	1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания; 
2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки (вентилятор осевой, вентилятор центробежный, клапан огнезадерживающий, клапан дымоудаления, клапан "гермик", окно с электроприводом, шкаф управления, извещатель, датчик давления воздуха, извещатель, датчик ручной (кнопка пуска));
3. Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара; 
4. Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара;
5. Проверка поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.;
6. Проверка работоспособности системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах; 
7. Проверка автоматического переключения системы на резервное электропитание при отключении основного электропитания; 
8. Обслуживание АРМ.
9. Заполнение эксплуатационной и технической документации.

	ТО-1 (один раз в месяц)

	1. Проверка продолжительности действия системы противодымной защиты на соответствие нормативным требованиям продолжительности работы системы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
2. Обслуживание вентилятора дымоудаления:
а) очистка вентилятора, в т.ч. внутренней полости корпуса и рабочего колеса от загрязнений;
б) проверка состояния и крепления рабочего колеса;
в) проверка внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
г) проверка надежности крепления двигателя к станине;
3. Проверка уровня вибрации; средняя квадратическая виброскорость вентилятора должна соответствовать паспортным характеристикам.
4. Заполнение эксплуатационной и технической документации.

	ТО-2 (один раз в год)

	1. Обеспечение круглосуточного приёма заявок на устранение неисправностей системы противодымной вентиляции.
2. После получения заявки от Заказчика немедленно направить своего представителя для обследования системы противодымной вентиляции в течение 30 минут
	Круглосуточно

	1. Дезинфекция   приточно-вытяжной вентиляции (вентиляционные коробы, вентиляционные шахты) с оформлением Акта выполненных работ по дезинфекции (с приложением фото/видео фиксации до / после  окончания работ)
	1 раз в год 


	2. Требование по оборудованию находящемуся в собственности Исполнителя

	2.1. Оборудование для обслуживания и текущему ремонту систем приточной и вытяжной вентиляции, противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха и диспетчеризации

	№
	Наименование
	Количество
	Требования

	1
	Компрессор 
	1 ед.
	В наличии

	2
	Насос опрессовочный (ручной)
	1 ед.
	В наличии

	3
	Краскораспылитель пневматический с нижним бачком
	1 ед.
	В наличии

	4
	Термогигрометр
	1 ед.
	В наличии

	5
	Измеритель давления
	1 ед.
	В наличии

	6
	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»
	1 ед.
	В наличии

	7
	Цифровой мультиметр
	1 ед.
	В наличии

	8
	Осциллограф цифровой 
	1 ед.
	В наличии

	9
	Измеритель уровня звука
	1 ед.
	В наличии

	10
	Манометр показывающий
	1 ед.
	В наличии

	11
	Рулетка измерительная
	1 ед.
	В наличии

	12
	Секундомер электронный
	1 ед.
	В наличии

	13
	Дефектоскоп  ультразвуковой
	1 ед.
	В наличии

	14
	Измеритель цифровой электронный толщены покрытий 
	1 ед.
	В наличии

	15
	Штангенциркуль -1-125-0,05
	1 ед.
	В наличии

	16
	Микроманометр с приемником статистического и динамического давления КПДМ-1
	1 ед.
	В наличии

	17
	Термоэлектрический преобразователь температуры 
	1 ед.
	В наличии

	18
	Измеритель давления
	1 ед.
	В наличии

	19
	Весы подвесные ПВД
	1 ед.
	В наличии

	20
	Манометр показывающий ТМВ
	1 ед.
	В наличии

	21
	Горелка для МАРР газа RTM-030
	1 ед.
	В наличии

	22
	Горелка со шлангом и пьезоподжигом Т-СА
	1 ед.
	В наличии

	23
	Домкрат гидравлический
	1 ед.
	В наличии

	24
	Дрель миксер ПУЛЬСАР МС 140-1600
	1 ед.
	В наличии

	25
	Ключ трубный
	1 ед.
	В наличии

	26
	Компрессор масл. 50л.,1,5КВТ,200л
	1 ед.
	В наличии

	27
	Лестница 14 ступеней алюм.
	1 ед.
	В наличии

	28
	Металлодетектор
	1 ед.
	В наличии

	29
	Набор ключей комбинированных
	1 ед.
	В наличии

	30
	Насос вакуумный
	1 ед.
	В наличии

	31
	Перфоратор 850ВТ
	1 ед.
	В наличии

	32
	Пила сабельная
	1 ед.
	В наличии

	33
	Пирометр инфракрасный -50С +550
	1 ед.
	В наличии

	34
	Рефрактометр (пропиленгликоль, этиленгликоль, электролит)
	1 ед.
	В наличии

	35
	Течеискатель хладагента
	1 ед.
	В наличии

	36
	Интеллектуальный цифровой счетчик хладагента
	1 ед.
	В наличии

	37
	Генератор холодного тумана Storm Green (Шторм) бак 5 литров
	1 ед.
	В наличии

	38
	Облучатель бактерицидный ОБНП 2 (2х15-01) «Генерис», исполнение 2
	1ед.
	В наличии

	39
	Респиратор от пыли и химии полнолицевой ProfeeLook
	3ед.
	В наличии

	40
	Технические средства для приготовления рабочих растворов и дозирования препаратов:

- набор бокс 500мл для дезинфекции инструментов + мерный стакан; 

- воронка автомобильная черная, набор 4 предмета для технических жидкостей;

- канистра усиленная 20 литров с лейкой ART-RIDER, жёлтая.
	1шт.
	В наличии

	41
	Тепловизор hikmicro HM-TP51-3AXF/B1L
	1шт.
	В наличии


Правовое сопровождение закупок


С гарантией юридической безопасности
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