Приложение № 1 к извещению о закупке 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре

ОКПД2: 80.20.10.000

1. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

2. Место оказания услуг: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д.7.


	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Технические характеристики системы
	Зона ответственности Исполнителя
	Примечание

	1.
	ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
	г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 7
	Система автоматической пожарной сигнализации о оповещения людей о пожаре
	Обеспечение исправности технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте Заказчика
	




Регламент технического обслуживания и ППР установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения

1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО) системы
При проведении ТО установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения должны быть выполнены следующие работы.
1.1. Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
1.2. Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управление (пульта(ов) панели(ей) контроля и управления) маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора) источника(ов) электропитания.
1.3. Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи укрепление контактов (при необходимости)
1.4. Проверка надежности подключения шин заземления.
1.5. Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.
1.6. Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
1.7. Внешний осмотр технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы.
а) ручных, дымовых, тепловых, комбинированных, автоматических, пожарных, извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации)
е) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.
1.8. Проверка правильности и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» - для иных систем сигнализации. 
1.9. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
1.10. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам.
1.11. Проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) – при наличии модуля сопряжения.
1.12. Удаление загрязнений на рабочей поверхности органов индикации управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств.
1.13. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и, если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
1.14. Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.

2. Годовое ТО системы
При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в п.1, а также следующие дополнительные работы.
2.1. Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).
2.2. Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).
2.3. Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.
2.4. Полнофункциональная проверка системы.
2.5. Проверка состояния продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка. 


	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед.

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
	12
	Мес.




