Приложение № 1 к извещению о закупке 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности


ОКПД2: 80.20.10.000

1. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

2. Место оказания услуг: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, д.7.


	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Технические характеристики системы
	Зона ответственности Исполнителя
	Примечание

	1.
	ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
	г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 7
	Охранная сигнализация
	Контроль за состоянием системы осуществляется сотрудниками Исполнителя до ПЦН (пульт централизованного наблюдения) СПИ «Андромеда», находящееся по адресу: г. Лангепас, ул. Мира, 
д. 47.
	




Регламент систем безопасности (тревожной, пожарной, охранной, 
охранно-пожарной) сигнализации

1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО) системы
При проведении ТО систем безопасности (тревожной, охранной, охранно-пожарной) сигнализации, должны быть выполнены следующие работы.
1.1.	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
1.2.	Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; 
1.3.	Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управление (пульта(ов) панели(ей) контроля и управления) маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора) источника(ов) электропитания.
1.4.	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи укрепление контактов (при необходимости)
1.5.	Проверка надежности подключения шин заземления.
1.6.	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания.
1.7.	Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте.
1.8.	Внешний осмотр технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы.
а) ручных, дымовых, тепловых, комбинированных, автоматических извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей;
б) ручных «кнопок тревоги» автоматических активных оптико-электронных, радиолучевых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, тепловых, электрохимических, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей – в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы тревожной сигнализации)
в) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации – в соответствии с инструкциями изготовителей.
г) аппаратов оперативной связи – в соответствии с инструкциями изготовителей (для систем оперативной связи)
д) концентратов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) – в соответствии с инструкциями изготовителей.
е) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий.
1.9.	Проверка правильности и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Подготовка под охрану», «Снятие с охраны» - для систем охранной сигнализации; «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность» - для иных систем тревожной сигнализации; «Соединение», «Отбой», «Неисправность» - для системы оперативной связи. 
1.10. Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника.
1.11. Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам.
1.12. Проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) – при наличии модуля сопряжения.
1.13. Удаление загрязнений на рабочей поверхности органов индикации управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств.
1.14. Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему).
1.15. Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
проверка. 

2.Годовое ТО системы
При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в п.1, а также следующие дополнительные работы (не позднее декабря 2026 года).
2.1	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации).
2.2	Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости).
2.3	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования.
2.4	Полнофункциональная проверка системы.
2.5	Проверка состояния продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия – замена аккумуляторных батарей и повторная проверка. 


	№
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед.

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности
	12
	мес.




